# 建设项目环境影响报告表

（试 行）

项目名称：     唐山东海钢铁集团有限公司

1#2#麦尔兹窑和竖窑活性炭（焦）脱硝EPC项目

建设单位(盖章):       唐山东海钢铁集团有限公司

编制日期：2018年9月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 唐山东海钢铁集团有限公司1#2#麦尔兹窑和竖窑活性炭（焦）脱硝EPC项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山东海钢铁集团有限公司 |
| 法人代表 | 余建铭 | 联 系 人 | 刘强 |
| 通讯地址 | 唐山市滦县雷庄镇205国道南侧唐山东海钢铁集团有限公司 |
| 联系电话 | 18603256500 | 传 真 |  | 邮政 编码 | 063700 |
| 建设地点 | 河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内 |
| 立项审批 部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字 [2018]149号 |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改□√□ | 行业类别 及代码 | N772环境治理业 |
| 占地面积 (平方米) | 300 | 绿化面积 (平方米) |  |
| 总投资 (万元) | 3000 | 其中：环保投资(万元) | 3000 | 环保投资占总投资比例 | 100% |
| 评价经费 |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 1.项目由来 唐山东海钢铁集团有限公司位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，占地面积120hm2。公司创建于2003年7月，注册资金5亿元，现有职工5000余人。经过多年发展，现已成为集烧结、炼铁、炼钢、轧钢、发电于一体，以生产带钢、线材为主导产品的大型钢铁联合企业。 东海钢铁现有主要生产装备包括：烧结机4台，其中98m2烧结机1台、112m2烧结机1台、210m2烧结机2台；12m2竖炉2座；高炉5座，其中450m3高炉1座、600m3高炉1座、680m3高炉1座、1080m3高炉2座；120t转炉3座；连铸机6套，其中二机二流连铸机2套、三机三流连铸机1套、五机五流连铸机1套、六机六流连铸机1套、八机八流连铸机1套；热轧生产线4条，其中650mm生产线2条、850mm生产线1条、高速线材轧机1条；轧钢加热炉4座，酸洗生产线5条，冷轧生产线5条，其中500mm三连轧生产线1条、500mm四连轧生产线3条、500mm五连轧生产线1条；配套建有420m3白灰竖窑8座和600t/d套筒窑2座；制氧机组4台套，其中25000m3/h制氧机2台套、10000m3/h制氧机1台套、4200m3/h制氧机1套；煤气柜2座，其中8万m3转炉煤气柜1座、20万m3高炉煤气柜1座；220t/h燃气锅炉配50MW机组 1套，320t/h燃气锅炉配93MW机组1套，12MW烧结环冷机余热发电机组1套，6MW余热发电机组1套。设计生产能力为年产生铁369万吨、粗钢360万吨、钢材450万吨。 东海钢铁根据《关于在化解产能严重过剩矛盾过程中加强环保管理的通知》(环发[2014]55 号)、《关于转发环保部在化解产能严重过剩矛盾过程中加强环保管理的通知》(冀环办发[2014]109号)和《关于印发河北省化解产能严重过剩行业环保违规项目现状整顿认定备案工作方案的通知》(冀环防[2014]369 号)，河北省环境保护厅开展了建成违规钢铁项目备案认定工作，东海钢铁现有4座烧结机及2座竖炉已被列入环保违规项目，东海钢铁编制了《唐山东海钢铁集团有限公司建成违规项目环保备案自查报告》，于2016年通过了唐山市环保局组织的评审工作，于同年7月在《河北省环境保护厅化解产能过剩环保认定备案核定领导小组办公室第四批企业申请认定备案项目信息公示中》进行了公示。2016 年唐山东海钢铁集团有限公司编制了现状环境影响评估报告暨排放污染物技术报告，上报河北省环境保护厅。根据《关于印发省管环保违规项目清理整顿结果的通报》(冀环办发[2016]280 号)，公司环保违规项目被河北省环境保护厅列入“不予批准环评文件，责令限产、停产并限期整改规范项目”中。 东海钢铁于2017年9月2日取得了唐山市环境保护局颁发《排污许可证》（有效期2017年9月2日至2020年9月1日），许可的污染物排放量为：颗粒物：2478.4吨/年、SO2：4025.05吨/年、NOX：3420吨/年。 东海钢铁现有420m3白灰竖窑8座，白灰竖窑焙烧烟气经布袋除尘器除尘后排放。 依据《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）中工作目标及重点任务：钢铁行业，2018年10月底前，全市所有钢铁企业全部达到超低排放水平。唐山东海钢铁集团有限公司现有白灰竖窑焙烧烟气不能稳定满足即将执行的相关标准要求，为进一步降低废气中污染物浓度，保证能够稳定达标排放，唐山东海钢铁集团有限公司决定投资3000万元建设唐山东海钢铁集团有限公司1#2#麦尔兹窑和竖窑活性炭（焦）脱硝EPC项目。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规的要求，该项目应编制环境影响报告表。为此唐山东海钢铁集团有限公司委托我单位承担环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了本项目的环境影响报告表。 2.工程内容及规模 (1)工程概况 ①项目名称：唐山东海钢铁集团有限公司1#2#麦尔兹窑和竖窑活性炭（焦）脱硝EPC项目 ②建设单位：唐山东海钢铁集团有限公司 ③建设性质：技改 ④建设地点：河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内 ⑤项目占地面积：300m2 ⑥项目投资：总投资3000万元，其中环保投资3000万元，占总投资的比例为100%。 (2)建设内容及规模 建设内容及规模为：本项目采用活性炭工艺同时脱除烟气中NOx和粉尘。活性炭既作为优良的吸附剂，又是催化剂与催化剂载体。脱硝是利用活性炭作催化剂，通过氨与NO/NO2发生催化还原反应生成氮气排放，除尘是利用活性炭的拦截效应。该技术在脱硝的同时，能将粉尘滞留在炭层中，降低了净化后的烟气中所含有害物质的含量，避免了烟气中不同污染物治理设施的串联建设，大大提高了设备的投资利用率。同时，活性炭工艺可去除烟气中的SO2。 根据唐山东海钢铁集团有限公司实际建设情况，本项目只涉及建设竖窑活性炭（焦）脱硝EPC项目，不再对原设计中1#2#麦尔兹窑活性烟气进行治理，因此本次评价主要针对竖窑活性炭（焦）脱硝EPC项目进行评价。 (3)建设地点及周边关系 项目位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西、唐山市滦县雷庄镇205国道南侧，唐山东海钢铁集团有限公司院内。拟建项目中心地理坐标为北纬39°44′40.29〞、东经118°38′0.73〞，项目利用厂区原有空地，布置在套筒窑北侧，皮带廊管南侧，西侧为二炼钢上料系统，东侧为套筒窑成品破碎系统。距离技改项目较近的敏感点为厂区东部309m处的后周庄，距离其它村庄的距离较远。拟建项目地理位置见附图1，项目平面布置和周边关系见附图2，公司平面布置图见附图3。 (4)劳动定员及工作制度 技改项目劳动人员由公司内部调剂，不新增员工。工作制度为每天3班，每班工作8小时，年工作时间7920小时。 3.主要生产设备及设施 拟建项目主要生产设备及设施见表1。 表1 拟建项目主要设备及设施一览表 序号 名称 规格 单位 数量 1 电动蝶阀 DN2000两台，DN1800三台，DN1400一台 套 6 2 配风阀 DN600 台 2 3 稀释风机 2600m3/h，10000Pa，11KW 台 2 4 氨空混合器 台 1 5 烟气换热器 台 2 6 净化塔本体 台 2 7 净化塔附属设备 含长轴卸料器、手动圆顶阀 套 2 8 星型卸料器 台 2 9 电动葫芦 CD1 2吨 台 1 10 气力输送加料设备 净化塔加料 台 1 11 塔顶布袋除尘 台 1 12 低压柜 GGD 台 2 13 操作箱 IP54 WF1现场控制箱 台 3 14 检修箱 IP54 WF1检修电源箱 台 1 15 照明箱 防护等级IP54 WF1 台 1 16 LED灯 防护等级IP65 WF2 220V,1X100W 10套 1 17 铂热电阻 Pt100 WZPK-430 个 5 18 铂热电阻 Pt100 WZPKD4-435 个 12 19 不锈钢压力表 Y-100B 个 3 20 压力变送器 台 3 21 流量计 个 1 22 射频导纳物位计 个 2 23 控制系统 套 1 4.主要技术指标 主要技术经济指标见表2。 表2 主要技术指标一览表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 3000 2 环保投资 万元 3000 3 占地面积 m2 300 4 组织定员 人 -- 不新增，现有职工内部调剂 5 年操作时间 小时 7920 6 1-5#竖窑标况烟气量 m3/h 290000 7 6-8#竖窑标况烟气量 m3/h 376000 8 设计脱硫效率 % ≥82 9 设计脱硝效率 % ≥40 10 出口参数 NOX浓度 mg/Nm3 ≤100 11 SO2浓度 mg/Nm3 ≤50 12 颗粒物浓度 mg/Nm3 ≤10 13 氨逃逸 mg/Nm3 ≤8 5.主要原辅料和能源消耗 东海钢铁现有420m3白灰竖窑8座，白灰竖窑使用净化后的转炉煤气为燃料，根据项目性质，项目原辅材料及能源消耗为活性炭、液氨、电、水、压缩空气、氮气等。原辅材料及能源消耗情况见表3，活性炭性质见表4，煤气成分见表5。 表3 原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 活性炭 t 1250 使用发电再生塔再生的活性炭 2 液氨 t 324.72 外购 3 压缩空气 万Nm3/a 316.8 由厂区压缩空气管网供给 4 氮气 万Nm3/a 165 由厂区氮气管网供给 5 电 万kWh/a 126.72 引自现有电网提供 6 新水 t 3300 自备水井 表4 活性炭性质一览表 序号 项目 单位 指标 1 外观 -- 暗黑色圆柱体形状 2 粒度分布 ≥8.00mm % ≤ 5 4.00 ～8.00 mm % ≥ 90 2.00 ～ 4.00 mm % ≤ 4.5 ≤ 2.00 mm % ≤ 0.5 3 水分 % ≤ 3 4 灰分 % ≤ 20 5 堆积密度 g/L 615±20 6 脱硫值 mg/g ≥18 7 脱硝率 % ≥ 40 8 耐压强度 daN ≥ 20 9 耐磨强度 % ≥ 97 10 着火点 ℃ ≥ 420 表5 转炉煤气主要成分一览表 % 主要成分 H2 CO CO2 N2 尘(mg/m3) 低位发热量(kJ/Nm3) — 55 15 30 8 5815 6.给排水 (1)给水 本项目用水由厂区现有供水管网提供。项目劳动定员由公司内部调剂解决，不新增生活用水；生产用水主要为风机等设备间接冷却系统补水，新水用量为10m3/d。 (2)排水 项目劳动定员由公司内部调剂解决，项目实施后，公司生活用水量不变。 本项目设备冷却水循环使用，不外排。 图1 技改项目水平衡图 单位：m3/d 7.公用辅助设施 (1)供配电系统 技改项目用电引自公司现有供电系统。 (2)压缩空气供应 技改项目压缩空气接自厂区原有压缩空气管网。 (3)氮气供应 技改项目氮气接自厂区原有氮气管网。 (4)液氨供应 技改项目液氨引自唐山榕威管业有限公司液氨站供应，采用架空管道输送。唐山榕威管业有限公司液氨站位于东海钢铁西侧。 8.依托工程 (1)液氨储罐：唐山榕威管业有限公司现有40m3液氨储罐2座，最大储存37t，榕威管业目前每天实际使用5.6t。目前烧结厂脱硫脱硝装置每天使用液氨6.2t、发电厂每天0.6t、套筒窑每天0.98t，则唐山榕威管业有限公司剩余23.62t储存能力，本项目每天使用液氨0.98t，榕威管业液氨站可满足本项目的使用。 (2)活性炭再生： 净化系统产生的废活性炭送320t/h燃气锅炉脱硫脱硝系统再生塔再生后利用。 9.选址合理性分析 技改项目位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内，占地面积为：300m2，利用现有场地，不用新征土地。唐山东海钢铁集团有限公司取得由滦县国土资源局颁发的土地使用证，土地证号为：滦国用（2013）第019号。根据该证，项目用地为工业用地（见附件）。 10.平面布局合理性分析 技改项目在唐山东海钢铁集团有限公司发电厂区域内进行建设，不新增占地，未改变原有厂区平面布局。项目位于竖窑北侧，平面布局合理。 11.产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），技改项目属于第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”第15条“三废”综合利用及治理工程。项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发【2015】7号）规定的限制类、淘汰类之列。且项目已在滦县发展改革局以滦发改备字【2018】149号备案。因此，项目符合国家及地方产业政策要求。 |
| 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题： 1.企业概况 唐山东海钢铁集团有限公司位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，占地面积120hm2。公司创建于2003年7月，注册资金5亿元，现有职工5000余人。经过多年发展，现已成为集烧结、炼铁、炼钢、轧钢、发电于一体，以生产带钢、线材为主导产品的大型钢铁联合企业。东海钢铁于2017年9月2日取得了唐山市环境保护局颁发《排污许可证》（有效期2017年9月2日至2020年9月1日），许可的污染物排放量为：颗粒物：2478.4吨/年、SO2：4025.05吨/年、NOX：3420吨/年。 2.原有污染源及治理措施 东海钢铁现有420m3白灰竖窑8座，主要污染源及治理措施如下： （1）白灰竖窑焙烧烟气 1#-8#白灰竖窑焙烧烟气及成品白灰卸料废气送入袋式除尘器净化处理，其中，1-5#竖窑共用1套除尘器，除尘器风量为290000m3/h，过滤面积为3800m2，6-8#竖窑共用1台除尘器，除尘器风量为376000m3/h，过滤面积为4800m2，除尘点位为竖窑窑顶和窑底落料点，焙烧烟气集气设施为密闭管道，窑底落料废气集气罩为半密闭罩。白灰竖窑焙烧系统安装了1套颗粒物、二氧化硫、氮氧化物在线监控装置，已通过了环保部门验收，并与环境保护行政主管部门的监控中心并网运行。 根据河北浦安检测技术有限公司2018年7月对唐山东海钢铁集团有限公司出具的监测报告（PAHJ-2018-07093），白灰焙烧烟气排气筒污染物排放浓度能够满足现行排放标准要求。 表6 原有白灰竖窑烟气监测数据一览表 序号 污染源名称 污染物种类 治理措施 监测数据mg/m3 现行执行标准mg/m3 达标情况 1 1-5#白灰竖窑 烟尘 脉冲布袋除尘器（布袋材质为覆膜滤料，处理风量29万m3/h，过滤面积3800m2）+20m高排气筒 9.4 30 达标 SO2 20 80 NOx 104 400 2 6-8#白灰竖窑 烟尘 脉冲布袋除尘器（布袋材质为覆膜滤料，处理风量37.6万m3/h，过滤面积4800m2）+20m高排气筒 9.2 30 达标 SO2 23 80 NOx 113 400 （2）废水 白灰生产系统用水主要是设备间接冷却水，该水经冷却塔冷却、再经水泵供应各用水点循环使用，冷却系统排水送公司污水处理厂处理，处理后回用于生产工序，不外排。 （3）固体废物 ①一般固体废弃物：白灰竖窑生产系统产生的固体废物主要是各除尘系统捕集的粉尘，送烧结工序利用。 ②危险废物：生产中产生少量废油，送公司危险废物暂存间，再送资质单位处理。 白灰生产工序固体废物全部妥善处置或综合利用。 （4）噪声 主要为破碎机、风机等各类机电设备的运转噪声及空气放散产生的气流噪声。 治理措施：采用厂房隔声+基础减震等措施；白灰竖窑1#-8#罗茨风机、白灰竖窑空气放散产生的噪声，采取加装消声器等降噪措施，共安装消声器2台。 3.存在问题 根据《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》中工作目标及重点任务：钢铁行业，2018年10月底前，全市所有钢铁企业全部达到超低排放水平。唐山东海钢铁集团有限公司白灰竖窑现有烟气排放不能稳定满足即将执行的相关标准要求。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 唐山市滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸，县城分新城、老城两部分，相距5 公里。滦县距离唐山47公里，距离天津港136公里，距离秦皇岛82公里，距离津唐港76公里，距离北京260公里。地理位置介于北纬39°34′39″至39°58′25″，东经118°14′3″至118°49′45″之间。滦县东西长50.9公里，南北宽43.8公里。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。全县总人口53.54万人，土地面积为1028平方公里。 技改项目位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内。拟建项目中心地理坐标为北纬39°44′40.29〞、东经118°38′0.73〞，项目利用厂区原有空地，布置在套筒窑北侧，皮带廊管南侧，西侧为二炼钢上料系统，东侧为套筒窑成品破碎系统。距离技改项目较近的敏感点为厂区东部309m处的后周庄，距离其它村庄的距离较远。 2.地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%， 主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程在200～300米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30～50米之间，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 拟建项目占地区域地势相对平坦。 3.水文地质 滦县分山区和平原两大水文地质区。 山区水文地质区包括无水山区、山间谷地、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 滦县北部为基岩裸露区，主要岩性为震旦纪硅质灰岩，石灰岩、沙页岩分布在棒子镇、杨柳庄、赵百户营、宜安、泡石淀和城关、老站一带。油榨一带有片麻岩，个别地区有油页岩。进入平原地区是第四系松散岩层，主要岩性为砂砾卵石、砂、砂质粘土、淤泥质粘土等。 西北部为岩石裸露群山环绕的山间盆地，盆地内从边缘地带由外向里含水层为碎石层及砂层，厚度2～5米，地下水埋深10米左右，盆心部分井深80米左右，出水量每小时30吨，岩石区井深一般在150～200米，出水量每小时在10～30吨。 西南部为洪冲击平原水文地质区，包括塔坨、雷庄镇及坨子头乡。京山铁路以北表层第二含水组，含水岩性为卵砾砂，其埋深50米，出水量一般在每小时在40吨以上。京山铁路以南，第二含水组含水岩性为细砂、中细砂及中砂，出水量一般在每小时20～40吨。第四含水组岩性为卵石，埋深一般超过120米。 4.地表水系 滦县境内共有滦河、沙河、横河、小青龙河、溯河、岳家河、管河、龙湾河、狗尿河、别故河、新滦河等11条大小河流。滦县境内河水分为三个水系：滦河、横河、狗尿河、别故河属滦河水系，沙河、小青龙河、岳家河、溯河属沙河水系，管河、龙湾河属陡河水系。全县地表水系除横河有部分泉水补给外，其余各河流补给均来自大气降水。 滦河是境内最大河流，发源于承德市丰宁县境内小梁山，流经量化县、迁西县、迁安市、滦县、滦南县，至乐亭县莲花池村东南5公里入渤海。河流全长888公里，整个地形由西北向东南倾斜，河床平均比降1/20，流域面积44945平方千米，其中滦县境内河长41千米，流域面积55平方千米，基底为沙卵石。 拟建项目产生的废水经处理后全部回用，无外排废水。 5.气候气象 该区域气候特征属温带大陆性季风气候，夏季基本受副热带高压影响，炎热多雨，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。全年平均气温为11.5℃，最热月平均气温39.6℃，最冷月平均气温-24.6℃；年平均空气相对湿度61%；年平均降雨量663.9mm；年平均日照时数2507.3 小时。主要气象要素见表7。 表7气候气象参数一览表 项 目 单位 统计结果 项 目 单位 统计结果 年平均气温 ℃ 11.5 自计最大风速/风向 m/s/-- 24.0/WNW 年平均降雨量 mm 663.9 定时最大风速/风向 m/s/-- 20.0/W 年最大降雨量 mm 879.4 年平均相对湿度 % 61 月最大降雨量 mm 355.3 年极端最高温度 ℃ 39.6 日最大降雨量 mm 180.0 年极端最低温度 ℃ -24.6 年平均风速 m/s 2.2 年平均日照时数 h 2507.3 6.生物、生态环境 滦县土壤以残积坡积物、洪积物、洪冲积物、冲积物和风积物为其成土母质。受地貌的影响，滦县的主要土壤类型有褐土、潮土、水稻土、沼泽土和风砂土等，其中褐土类面积最大，约占全区面积的94.7％，分布在全县31 个乡镇。 滦县地形复杂，野生植物繁多，构成草场资源的野生植物多在杨柳庄区、青龙山区和油榨区。除饲草外，在县境的西北部和中南部生长多种药材。 根据对工程建设地点的勘察，工程所在区域主要以农作物为主，人工饲养的动物主要为家畜和家禽。大牲畜有牛、驴、骡、马，此外还有猪、羊，家禽有鸡、鸭等。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1.社会环境概况 滦县交通便利，距天津港136km、距秦皇岛港82km、距京唐港76km，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火 车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。滦县处于华北与东北的连接地带，有发展经济的广阔腹地，发达的公路、铁路及航运 把滦县与华北经济区和华东经济区紧密地联系在一起。 滦县矿藏丰富，目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿t，列为国家重点开发计划的大型铁矿―司家营铁矿座落于滦县境内；制作水泥的主要 原料―优质石灰岩储量3.5亿t；石英长石储量近3亿t，优质石英砂岩储量 6000 万t，为中国耀华玻璃集团的原料基地，开采历史已达一个世纪；花岗岩储量约1亿t；白云岩储量约1000万t。还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土资源等。 滦县通讯便利，水、电、煤及劳动力资源丰富。滦县已开通了10万门程控电话，可直拨全国和世界各地。全国最大的火力发电厂―陡河电厂就座落在滦县西部，县内 有 22 万伏变电站一座，11万伏变电站 3 座，3.5万伏变电站5座，电力供应充足。滦县西距开滦矿务局所属林西、唐家庄、赵各庄、范各庄等煤矿 20～25km，交通便利， 运输方便，燃料可满足供应。 滦县农牧产业发展较快。全县现有耕地面积 83.5 万亩，粮食种植面积 50 万亩， 主要作物有小麦、玉米、高粱、水稻等，是国家确定的商品粮基地县。滦县常年花生 种植面积 20 万亩，年产量 5 万 t，为河北省最大的花生产区县，是国家确定的花生出 口基地，被命名为‘中国花生之乡’，花生以其粒大、色红，在国际市场享有盛誉，被 誉为‘东路花生’。经过几年的努力，滦县花生产业化经营已形成一定规模，南光公司、 喜旺公司等花生深加工龙头企业已经打出自己的品牌，咖啡花生、神逗豆、巧克力花 生畅销国际、国内两大市场，全县年花生加工销售总量 13 万 t 以上，年出口花生 3 万 t 以上。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量 8 万 t。滦县还是国家 确定的优质桑蚕基地县，条桑面积 3.5 万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡 等，肉类总产量 5 万 t，是国家瘦肉型猪生产基地。 依托区位，兴商富县，第三产业蓬勃兴起。全县现有各类商贸市场 47 个，形成了 以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交 易规范的区域性专业批发市场体系。其中全县已建成冀东汽车、滦州瓜菜、花生、滦 州木材、冀东农机、冀东粮油、小商品批发、建材、食品城、农资十大专业市场。冀 东汽车交易市场已成为全国500家最大服务行业企业之一，是河北省最大的汽车交易市场，主要经营各种型号的客货车和小轿车，销往 20 多个省市。冀东农机市场是河北省第三大农机市场，主要经营农田排灌、农机配件、农机具、整机 4 大类 3200 余种， 畅销东北三省及河北省。 2.环境功能区划 根据唐山市环境功能区划，技改项目厂址所在区域环境空气属《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；地下水属《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类区；厂区声环境属《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类、4a类区。 3.园区规划 拟建项目位于河北滦县经济开发区西区，《河北滦县经济开发区（8.704平方公里区块）总体规划环境影响报告书》已于2018年2月5日通过河北省环境保护厅的审查，审查意见的函文号为冀环评函[2018]140号。 河北滦县经济开发区由原河北滦县司家营经济开发区和原河北滦县经济开发区于2016年8月整合而成。2017年，河北省人民政府同意开发区扩区1.924平方公里。原河北滦县司家营经济开发区总体规划环境影响报告书于2016年通过了河北省环境保护厅组织的审查会议（冀环评函［12016］535号）。管委会在原河北滦县经济开发区6.78平方公里规划范围的基础上，纳入新扩区的1.924平方公里，组织编制了《河北滦县经济开发区（8.704平方公里区块）总体规划》，同步开展了规划环评工作。本次规划范围分为北区、南区、西区（新扩区）三个片区，北区位于县城北部。规划面3123平方公里：南区位于滦县县城东部，规划面积3.657平方公里；西区位于滦县县城西部，规划面积1.924平方公里。规划构筑“332”产业结构体系，即高端装备制造。绿色食品加工，钢铁深加工3个特色主导产业，新型材料、生物制药，新一代信息技术3个战略培育产业，现代服务业，循环配套产业2个重要配产业；规划期限为2017-2030年，其中规划近期为2017-2020年，规划远期为2020-2030年。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.环境空气 根据唐山市环保局发布的《2017年1月份环境空气质量情况报告》可知，滦县SO2日均浓度为78μg/m3、NO2日均浓度为75μg/m3、PM10日均浓度为186μg/m3、PM2.5日均浓度为131μg/m3、CO日均浓度为3.5mg/m3、O38小时均值为41μg/m3，除PM10和PM2.5超标外，其余均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2.地下水环境 区域地下水环境满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。 3.声环境 根据河北海之润检测技术服务有限公司于2018年5月25日对东海钢铁出具的监测报告（海环检（综合）字（2018）0393号），厂界噪声进行的监测，监测结果表明，厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 评价区内无珍稀动植物资源、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。根据拟建项目性质及周围环境特点，确定项目周边的村庄为环境空气保护目标，所在区域地下水为地下水环境保护目标，厂界为声环境保护目标。主要保护对象及目标见表8。 表8 环境保护对象及保护目标 环境对象 保护目标 相对项目 方位 距离 (m) 规模 (人) 功能要求 保护级别 环境空气 后周庄 NE 309 350 居民 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 地下水 项目所在区域 -- -- -- -- 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求 声环境 厂界 -- -- -- -- 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类、4a类标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2.地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 3.声环境：北厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a标准，其他厂界执行3类标准。 以上标准值见表9。 表9 环境质量标准 环境要素 污染物 标准值 单位 标 准 来 源 环境空气 SO2 24小时平均：150 µg/Nm3 《环境空气质量标准》 (GB3095－2012)二级标准 1小时平均：500 NO2 24小时平均：80 1小时平均：200 PM10 年平均：70 24小时平均：150 PM2.5 年平均：35 24小时平均：75 TSP 年平均：200 24小时平均：300 地下水 pH 6.5～8.5 -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 总硬度 ≤450 mg/L 溶解性总固体 ≤1000 硫酸盐 ≤250 氨氮 ≤0.5 硝酸盐氮 ≤20 声环境 昼间 65/70 dB(A) 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类/4a类标准 夜间 55/55 |  |
| --- | --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废气： ①白灰竖窑焙烧烟气污染物排放《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》文件其他工序要求。 ②脱硝系统氨逃逸执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放速率要求（30m高排气筒，排放量20kg/h）。 2.厂界噪声：北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其他厂界执行3类标准。 3.固体废物处置：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修改单）中的相关标准要求。 4.施工噪声执行：《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值。 污染物排放标准见表10。建筑施工场界噪声限值见表11。 表10 污染物排放标准及限值 类别 污染源 污染物 单位 标准值 备注 废气 白灰竖窑焙烧烟气 颗粒物 mg/m3 10 《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》文件其他工序要求 二氧化硫 mg/m3 50 氮氧化物 mg/m3 150 氨 kg/h 20 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放速率 （30m高)排气筒） 噪声 等效声级 昼间：65/70dB(A) 夜间：55/55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类/4类标准 表11 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间dB(A) 夜间dB(A) 70 55 |
| 总量控制指标 | 项目技改前后主要污染物变化情况见表12。 表12 技改项目实施前后排放污染物变化情况一览表 单位 ：t/a 类别 污染物 技改前 排放量 技改后 排放量 增减量 废气 颗粒物 48.99 27.43 -21.56 SO2 114.43 20.6 -93.83 NOx 575.37 345.22 -230.15 废水 COD 0 0 0 氨氮 0 0 0 固废 0 0 0 由于本项目为环保工程，不新增总量控制指标，技改项目完成后，本项目将削减颗粒物21.56t/a、SO293.83t/a、NOx230.15t/a，有利于当地环境空气质量的改善。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 技改项目主要在竖窑焙烧烟气现有脉冲布袋除尘器后新增脱硝装置，生产工艺流程及排污节点见图2。 图2 技改项目工艺流程及产排污节点图 1.烟气系统 1#活性炭干法脱硝装置（由1个净化塔组成）从1-5#竖窑原有烟囱入口开始改造做为取气点，进入冷却器，再进入1#活性炭干法脱硝装置，脱硝后的净烟气进入新建30m高烟囱排放。 2#活性炭干法脱硝装置（由1个净化塔组成）从6-8#竖窑原有烟囱入口开始改造做为取气点，进入冷却器，再进入2#活性炭干法脱硝装置，脱硝后的净烟气进入新建30m高烟囱排放。 脱硝系统阻力约为3000pa，原除尘器后引风机不足以满足系统阻力负荷，新增引风机和新建烟囱，新增引风机不影响竖窑正常生产。 1-5#竖窑烟气对应1#活性炭干法脱硝装置，6-8#竖窑烟气对应2#活性炭干法脱硝装置，分别对应各自的新增引风机，互相独立，方便操作管理。 烟道保温采用80mm岩棉+铝皮。 2.脱硝系统 烟气的净化处理在净化系统内完成，净化塔是净化系统的关键设备，烟气进入净化塔后均匀分布，净化后的烟气汇至烟道并通过烟囱排出。 净化塔保温厚度80mm岩棉+0.75mm彩钢瓦。 烟气净化原理如下： ①活性炭具有催化活性，向烟气中喷入氨后，在活性炭的吸附、催化作用下氨与NOx（NO、NO2）发生选择性催化还原反应生成氮气和水，实现烟气高效脱硝，设计脱硝效率40%以上。 脱硝反应：NO+NH3+1/2O=N2+3/2H2O 2NO2+4NH3+O2=3N2+6H2O ②利用活性炭变温吸附性能，在低温时将气体中SOx（SO2、SO3）吸附，吸附态的SO2在烟气中氧气和水蒸气存在的条件下被氧化为H2SO4，与喷入系统内的氨气反应生成(NH4)2SO4，并被储存在活性炭微孔内，从而达到烟气脱硫的目的，设计脱硫效率82%以上。 脱硫反应：SO2+1/2O2+H2O=H2SO4 SO3+H2O=H2SO4 H2SO4+2NH3=(NH4)2SO4 ③该技术在脱硫、脱硝的同时，还能将粉尘滞留在炭层中，降低了净化后的烟气中所含有害物质的含量，设计颗粒物出口浓度10mg/m3以下。 3.物料系统 本系统主要是作为脱硝，同时可进一步去除二氧化硫和颗粒物，净化塔需要补充的活性炭较少，为间断排料和间断布料方式，采用气力输送加料设备对净化塔补充活性炭，净化塔底部排出废活性炭使用1m3的移动密闭料罐收集后，用叉车转运到320t/h锅炉脱硫脱硝系统再生使用，此部分活性炭可做燃气锅炉脱硫脱硝系统补充新鲜活性炭使用。活性炭加料系统和转运过程有粉尘产生。 4.活性炭指标 脱硫脱硝工程的主要原料为活性炭，与常规活性炭不同，脱硫脱硝用活性炭是一种综合强度（耐压、耐磨损、耐冲击）比活性炭高、比表面积比活性炭小的吸附材料。与常规活性炭相比，脱硫脱硝用活性炭具有更好的脱硫、脱硝性能。 5.在线监测系统：烟气脱硝系统采用PLC集中监控，现场主要设备应有摄像监控，视频监控系统引到控制室。每个排气筒新增1套超低CEMS烟气在线监测系统并引到控制室，并将烟囱上原有的烟气分析装置移动至该烟气净化系统的入口。该系统需在烟气入口与出口留置手动监测孔及相应的平台。即白灰竖窑每个烟气净化系统进出口各设置1套烟气在线监测装置，共4套烟气在线监测装置。 6活性炭再生： 净化系统产生的废活性炭送320t/h燃气锅炉脱硫脱硝系统再生塔再生后利用。 ①活性炭再生 320锅炉净化塔附近设计一台再生塔，配套实现320锅炉、220锅炉、白灰竖窑、套筒窑系统活性炭的解析再生，使活性炭恢复活性，再生塔再生能力为3t/h。再生塔由上至下主要有预热段、加热段、冷却段，主要用于活性炭的再生：活性炭在加热段管程被加热，然后进入酸性气解析段停留一定时间，充分将其中的SO2、硫铵解析出来，生成富硫气体，富硫气体被送至副产物制备系统制取亚硫酸钠/焦亚硫酸钠，同时活性炭进入冷却段管程，通过壳程的空气降温。 解吸反应：2H2SO4+C=2SO2+CO2+2H2O (NH4)2SO4=4NH3+3SO2+N2+6H2O 再生塔加热段所需热量由320锅炉热烟气提供，在高温时，硫酸铵会受热发生分解，二氧化硫回收利用，同时活性炭恢复吸附性能，循环使用。活性炭的加热再生反应相当于对活性炭进行再次活化。活性炭再循环使用过程中，吸附和活性不但不会降低，还会有一定程度的提高。 ②再生气预处理及副产品制备 活性炭再生气送入湿式洗涤器，在湿式洗涤器气液混合段，与洗涤循环液进行气液强烈混合，除去大部分NH3、SO3、炭粉，再经过洗涤器顶部的电除雾深度除去酸雾、粉尘，最后洁净的高浓度SO2气体从洗涤器顶部排出到210烧结焦亚硫酸钠生产工段进行副产品制备。洗涤循环液吸收了再生气中的NH3、SO3、炭粉，形成的循环液中含有大量铵盐、硫酸盐、悬浮物，该股溶液从洗涤器底部排液口排出，送210烧结焦亚硫酸钠制备系统进行废水处理。 再生气预处理系统废水送210烧结脱硫脱硝系统焦亚硫酸钠生产工段处理，含酸废水处理：再生气预处理系统含酸废水经中和处理，达到PH=7左右（6.5-7.5），通过泵输送至冲渣池。 再生气净化和吸收设备预处理后送210烧结脱硫脱硝系统焦亚硫酸钠生产工段进行副产品制备，烧结焦亚硫酸钠副产品制备工艺如下：经预处理后的再生废气送入烧结焦亚硫酸钠副产品制备系统，采用三级串联的反应釜合成法，以纯碱溶液作为吸收剂，在一定条件下吸收二氧化硫生成产品悬浊液，再经过离心分离、干燥即得成品焦亚硫酸钠，本项目再生废气可制备焦亚硫酸钠产品547t/a。烧结系统焦亚硫酸钠副产品制备能力为4.2万t/a，目前烧结系统焦亚硫酸钠副产品生产能力为3.5万t/a，剩余1.3万t/a的副产品生产能力，可满足本项目要求。

主要污染工序： （1）废水：技改项目生产废水主要为风机等设备冷却水，循环使用。 （2）废气：技改项目废气主要为净化后的白灰竖窑焙烧烟气、净化塔加料及转运废气。 （3）噪声：技改项目产噪声设备主要为风机、泵类等； （4）固废：技改项目产生的固废主要为布袋除尘器收集的除尘灰、净化系统产生的废活性炭。 主要污染工序见表13。 表13 项目主要污染工序一览表 建设时期 污染类别 污染源 污染因子 处理措施及排放去向 施工期 废气 施工场地 颗粒物 无组织排放 废水 施工人员生活 COD、SS 利用现有办公区生活设施，不外排 固废 建筑施工 建筑挖方 土地平整及筑路填方 施工人员生活 生活垃圾 收集送环卫部门处理 噪声 施工设备、运输车辆 噪声 选用低噪设备、合理安排施工时间 营运期 废气 1-5#白灰竖窑焙烧烟气 SO2、NOX、颗粒物、NH3 脉冲布袋除尘器（原有）+1#活性炭干法脱硝装置+30m高排气筒 6-8#白灰竖窑焙烧烟气 SO2、NOX、颗粒物、NH3 脉冲布袋除尘器（原有）+2#活性炭干法脱硝装置+30m高排气筒 烟气净化塔系统活性炭加料及转运废气 颗粒物 送塔顶布袋除尘器处理，除尘后的废气送至2#活性炭干法脱硝装置 噪声 风机、泵类等 A声级 厂房隔声、基础减震 废水 设备冷却水 PH、SS 循环使用，不排放 固废 布袋除尘器 除尘灰 送烧结原料系统利用 脱硝装置 废活性炭 送320t/h燃气锅炉脱硫脱硝系统再生塔再生后利用

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1-5#白灰竖窑焙烧烟气 （废气量290000m3/h） | 颗粒物 SO2 NOX | 9.4mg/m3 21.59t/a 20mg/m3 45.94t/a 104mg/m3 238.87t/a | 5.2mg/m3 11.94t/a 3.6mg/m3 8.27t/a 62.4mg/m3 143.32t/a |
|  |  | NH3 | 3.88kg/h 30.73t/a | 3.88kg/h 30.73t/a |
|  | 6-8#白灰竖窑焙烧烟气（废气量376000m3/h） | 颗粒物 SO2 NOX | 9.2mg/m3 27.4t/a 23mg/m3 68.49t/a 113mg/m3 336.5t/a | 5.2mg/m3 15.49t/a 4.14mg/m3 12.33t/a 67.8mg/m3 201.9t/a |
|  |  | NH3 | 4.57kg/h 36.18t/a | 4.57kg/h 36.18t/a |
|  | 烟气净化塔系统活性炭加料及转运粉尘（风量1200m3/h） | 颗粒物 | 300mg/m3 2.85t/a | 1.5mg/m3 0.01t/a |
| 水污 染物 | —— | —— | —— | —— |
| 固体 废物 | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 2.84t/a | 送烧结原料系统利用 |
|  | 脱硝装置 | 废活性炭 | 1250t/a | 送320t/h燃气锅炉脱硫脱硝系统再生塔再生后利用 |
| 噪 声 | 技改项目产噪设备主要为风机、泵类等，噪声声级约在75-95dB（A）之间，采取选用低噪声设备、风机安装消音器、振动设备加减振装置等隔声降噪措施，降噪声值可达15dB（A）以上，可确保厂界噪声达标。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 无 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 1.大气环境影响分析 施工扬尘主要产生于场地平整、地基开挖、建筑材料运输及堆存、土方回填及建筑垃圾运输等。施工期的扬尘产生量与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关，难以进行量化。车辆运输过程中扬尘的大小与路面的清洁程度呈反比、与形式速度成正比。因此，项目施工场地、运输道路应定期清理，保证路面清洁，并洒水抑尘，同时限制运输车辆行驶速度（不超过20km/h），规定运输车辆运行轨迹等均可有效控制运输扬尘。另外，粉尘在空气中扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关，粒径的大小与沉降速度成平方关系，项目施工期粉尘产生量很少，不会对周边村庄大气环境造成明显影响。为最大限度的避免或减轻施工扬尘对周围环境的不利影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理15条措施>的通知》（冀建安[2013]23号）、《唐山市大气污染防治攻坚行动实施方案》（2013-2017 年），本项目施工期采取如下防治措施： (1)施工现场必须设置硬质围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。围挡高度不低于 1.8米。 (2)施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露。 (3)施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 (4)遇有4级以上大风或重度污染天气时，应停止施工作业。 (5)施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。每天洒水不少于2次，并有专人负责。 在采取以上污染防治措施后，对施工扬尘的控制效率>70%，施工场地边界无组织粉尘排放浓度小于1.0mg/m3，对周边大气环境影响很小。 2.水环境影响分析 施工期废水主要为生活污水。技改项目所需施工人员较少，生活污水产生量较小，利用厂区内现有办公区及厕所，因此施工期无废水外排，不会对水环境产生影响。 3.声环境影响分析 施工期间的噪声主要来自施工机械的运转噪声和材料等运输交通噪声。施工机械噪声源强在80～90dB(A)之间，交通运输噪声源强在75～80dB(A)之间。为控制施工噪声对周围声环境的影响，应采取以下措施： (1)从声源上控制噪声，与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，施工单位要设专人对设备进行定期保养和维护，要求工作人员严格按操作规范使用各类机械； (2)合理安排施工时间； (3)利用距离衰减措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量分散布置使用； (4)施工场所车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣； (5)建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理、施工企业也应对施工噪声进行自律、文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 采取以上措施以后，可有效控制施工噪声对周围声环境的影响，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。不会对周围声环境造成明显影响。 4.固体废物影响分析 施工期间产生的固体废物主要为施工产生的弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。对不同的固体废物应合理分类、收集并合法处置。对施工弃土应尽可能的利用，如用于绿化表土。建筑垃圾和生活垃圾由环卫部门定期清运，统一处置。固体废物全部妥善处置，因此，不会对周围环境产生明显影响。 5.施工期环境管理 ①环境管理机构 施工期的环境管理应由建设单位、施工单位负责，组建环境管理机构，并由地方环境主管部门负责监督。 主要内容包括：依照国家环境保护法律、法规，对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，定期或不定期的检查；督促建设单位、施工单位采取相应的污染防治措施，整改措施，以减轻对环境的污染。 ②主要职责 (1)贯彻执行环境保护法律、法规和标准；根据国家有关施工管理条例和施工操作规范，制定施工环保管理条例，为施工单位的施工活动提出指导性要求，同时派专人监督施工单位对条例的执行情况。 (2)对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，定期或不定期检查；检查施工期环境保护设施运行情况。 (3)推广应用施工环境保护先进技术。 (4)组织开展必要的环境保护专业技能培训，提供施工人员的环境保护意识。 (5)听取环保部门和周围居民对施工中环保方面的意见，以便进一步加强文明施工和管理。

营运期环境影响分析 1.环境空气影响分析 活性炭加料及转运废气：活性炭加料及转运过程产生废气，废气量1200m3/h，颗粒物产生浓度为300mg/m3、产生量为2.85t/a，采取在各产尘点位设置集气罩，送至净化塔塔顶布袋除尘器处理，布袋除尘效率99.5%以上，烟气处理后颗粒物浓度为1.5mg/m3、颗粒物的量为0.01t/a，处理后的废气送至2#活性炭干法脱硝装置。 1-5#白灰竖窑焙烧烟气：1-5#白灰竖窑焙烧烟气经现有脉冲布袋除尘后，进入1#活性炭干法脱硝装置处理。据本工程设计及建设单位提供的监测数据，本评价取最不利情况进行评价，即脱硝装置烟气量290000m3/h，入口颗粒物浓度9.4mg/m3、产生量为21.59t/a，SO2浓度20mg/m3、产生量为45.94t/a，NOx浓度104mg/m3、产生量为238.87t/a。技改项目设计脱硫效率82%以上，脱硝效率40%以上，活性炭干法脱硝技术在脱硫、脱硝的同时，还能将粉尘滞留在炭层中，降低了净化后的烟气中所含有害物质的含量，处理后颗粒物排放浓度为5.2mg/m3、排放量为11.94t/a，SO2排放浓度为3.6mg/m3、排放量为8.27t/a，NOx排放浓度为62.4mg/m3、排放量为143.32t/a，经处理后的烟气通过1根30m高排气筒排放，污染物排放满足《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》文件要求。 1-5#白灰竖窑氨逃逸：1-5#白灰竖窑焙烧烟气脱硝过程中，采用氨气作为还原剂，烟气脱硝过程会有极少量的氨逃逸，通过1根30m烟囱排放。技改项目烟气脱硝SCR装置设计的烟气出口氨逃逸浓度8mg/m3，项目废气量为290000m3/h，则氨逃逸量为3.88kg/h、排放量为30.73t/a，全部以气态形式随烟气排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放速率要求。 6-8#白灰竖窑焙烧烟气：6-8#白灰竖窑焙烧烟气经现有脉冲布袋除尘后，送2#活性炭干法脱硝装置处理。据本工程设计及建设单位提供的监测数据，本评价取最不利情况进行评价，即脱硝装置烟气量376000m3/h，入口颗粒物浓度9.2mg/m3、产生量为27.4t/a，SO2浓度23mg/m3、产生量为68.49t/a，NOx浓度113mg/m3、产生量为336.5t/a。技改项目设计脱硫效率82%以上，脱硝效率40%以上，活性炭干法脱硝技术在脱硫、脱硝的同时，还能将粉尘滞留在炭层中，降低了净化后的烟气中所含有害物质的含量，处理后颗粒物排放浓度为5.2mg/m3、排放量为15.49t/a，SO2排放浓度为4.14mg/m3、排放量为12.33t/a，NOx排放浓度为67.8mg/m3、排放量为201.9t/a，经处理后的烟气通过1根30m高排气筒排放，污染物排放满足《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》文件要求。 6-8#白灰竖窑氨逃逸：6-8#白灰竖窑焙烧烟气脱硝过程中，采用氨气作为还原剂，烟气脱硝过程会有极少量的氨逃逸，通过1根30m烟囱排放。技改项目烟气脱硝SCR装置设计的烟气出口氨逃逸浓度8mg/m3，项目废气量为376000m3/h，则氨逃逸量为4.57kg/h、排放量为36.18t/a，全部以气态形式随烟气排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放速率要求。 根据本工程设计及建设单位提供的监测数据核算污染物减排量，技改项目实施前后污染物变化情况见表14。 表14 技改项目实施前后污染物变化情况一览表 项目 烟气量 (m3/h) 颗粒物 SO2 NOX 浓度(mg/m3) 排放量(t/a) 浓度(mg/m3) 排放量(t/a) 浓度(mg/m3) 排放量(t/a) 技改前 1-5#白灰竖窑 290000 9.40 21.59 20.00 45.94 104.00 238.87 6-8#白灰竖窑 376000 9.20 27.4 23.00 68.49 113.00 336.5 小计 / / 48.99 / 114.43 / 575.37 技改后 1-5#白灰竖窑 290000 5.2 11.94 1.00 8.27 62.4 143.32 6-8#白灰竖窑 376000 5.2 15.49 4.14 12.33 67.8 201.9 小计 / / 27.43 / 20.6 / 345.22 增减量 / -21.56 / -93.83 / -230.15 技改项目主要对现有白灰竖窑除尘后的烟气进行脱硝，同时可进一步去除二氧化硫和颗粒物，属于环保治理项目，不新增总量控制指标，技改项目的实施，将削减颗粒物21.56t/a、SO293.83t/a、NOx230.15t/a，对区域环境有一定的改善。 2.声环境影响分析 (1)预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行计算。 预测模式如下： Lp(r)=Lp(ro)－(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：Lp(r)——距声源r处的A声级，dB； Lp(ro) ——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； Abar——声屏障引起的A声级衰减量，dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 (2)噪声源参数的确定 技改项目产噪设备主要为风机、泵类等，噪声声级约在75-95dB（A）之间，采取选用低噪声设备、风机安装消音器、振动设备加减振装置等隔声降噪措施，降噪声值可达15dB（A）以上。 表15 主要噪声源源强及治理情况表 位置 设备名称 数量 (台/套) 声级 dB(A) 治理措施 降噪效果 项目区域 风机 4 95 采取选用低噪声设备、风机安装消音器、振动设备加减振装置等隔声降噪措施 降噪15dB(A)以上 泵类 2 75 表16 项目区域到各厂界的距离 位置 到厂界距离（m） 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 项目区域 115 1178 308 1217 (3)预测计算 按照以上步骤及预测模式进行预测，结果见表17。 表17 厂界预测结果一览表 单位：dB(A) 项目 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 背景值 贡献值 预测值 背景值 贡献值 预测值 背景值 贡献值 预测值 背景值 贡献值 预测值 昼间 62.5 35.0 62.5 62.9 14.8 62.9 60.5 26.5 60.5 60.8 40.6 60.8 夜间 51.7 35.0 51.8 52.3 14.8 52.3 52.8 26.5 52.8 51.6 40.6 51.9 标准值 昼间≤65B(A)、夜间≤55dB(A) 昼间≤70B(A)、夜间≤55dB(A) 达标情况 达标 达标 噪声背景值来源于海环检（综合）字（2018）0393号 经预测，技改项目实施后对北厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其他厂界可满足3类标准要求，可确保厂界达标排放。项目与最近的村庄距离为309m，项目噪声对周围声环境影响不大。 3.水环境影响分析 项目劳动定员由公司内部调剂解决，项目实施后，公司生活用水量不变。 本项目设备冷却水循环使用，不外排。因此，不会对水环境质量产生明显影响。 4.固体废物 技改项目产生的固废主要为布袋除尘器收集的除尘灰、脱硝装置产生的废活性炭。除尘灰产生量为2.84t/a，主要为净化塔产生的活性炭粉末；废活性炭产生量为1250t/a。根据《国家危险废物名录》，除尘灰和废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49其他废物，除尘灰和废活性炭经收集后暂存于危险废物暂存间，除尘灰送烧结原料系统利用，废活性炭送320t/h燃气锅炉脱硫脱硝系统再生塔再生后利用。 东海钢铁危废暂存间长25m，宽20m，面积500m2，最大储存量为200t。危废暂存间采取基础防渗层为0.5m粘土层，上铺2毫米厚度高密度聚乙烯，上面再铺0.2m厚的粘土层作为保护层，地面采用防渗水泥进行硬化处理，表面抹防水膜，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。危废暂存间采取防渗、防风、防雨、防晒等措施，并设置危险废物警示标志，由专人进行管理，严格执行双锁制度，建立巡点检制度，并建有危险废物排放量及处置记录等。 危废间现储存废矿物油100t，废活性炭因返回烧结工序进行利用，储存量每年2t左右，能够满足废活性炭的贮存要求。 技改项目产生的固体废物全部综合利用，不外排环境。因此，不会对周围环境质量产生明显影响。 5.环境风险分析 (1)风险物质分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1，对本工程物料按有毒有害、易燃易爆物质逐个分类识别判定。 项目脱硝采用的还原剂为氨气，由榕威管业液氨站提供，通过架空管道输送至脱硝区域。项目不设储存设施，本工程未超过氨贮存场所的临界量100t，未构成重大危险源。理化性质及毒理学特性见表18。 表18 氨理化性质及毒性数据 品名 氨 别名 氨 英文名 Ammonia 理化 性质 分子式 NH3 分子量 35.045 熔点 -78℃ 沸点 -33.5℃ 相对密度 相对密度(空气=1)0.6 相对密度(水=1)0.82(-79℃) 蒸气压 506.62kPa(4.7℃) 外观气味 氨气的水溶液，无色透明且具有刺激性气味 溶解性 易溶于水、乙醇 稳定性和危险性 易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 毒理学资料 健康危害：毒性：属低毒类。 急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口)，家兔经皮：250μg，重度刺激，家兔经眼：44μg，重度刺激。 (2)风险评价工作等级 根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级，评价工作级别划分标准具体见表19。 表19 环境风险评价工作等级划分表 项目 剧毒危险性物质 一般毒性危险物质 可燃、易燃危险性物质 爆炸危险性物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），项目所在地属非环境敏感区，本项目环境风险评价等级定位二级，二级评价进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要，提出防范、缓解和应急措施。 (3)风险类别 从风险识别可知，本项目的风险因子为管道因碰撞破裂，导致液氨泄漏，挥发，产生刺激性气味，污染大气环境。 (4)风险防范措施 ①在风险防范方面采取“预防为主、消防结合”的原则，建立完善的环境风险管理体制和畅通的通讯系统 ②在榕威管业至东海钢铁液氨输送管道总管上设置可靠的切断装置。 ③加强管道日常巡检，确保完好运行；重点对管道法兰、阀门等部位进行检修，发现泄漏及时处理；严格按操作规程进行操作。 ④加强对从业人员安全宣传、教育和培训，建立相应的兼职处置队伍，购置处置氨泄漏事故的相关设备、器材（如安全防护服、空气呼吸器或可靠的防毒面具、检测仪器、堵漏器材、工具等），经常组织应急处置人员熟悉氨的理化性质和存储操作，使其掌握预防氨泄漏事故发生的知识和处置初期泄漏事故的技能。 (5)事故应急预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，该项目应成立以总经理为总指挥，副总经理为副总指挥的化学事故应急救援队伍，指挥部下设办公室，工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。指定《化学事故应急救援预案》和措施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表20，供项目决策人参考。 表20 环境风险突发事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及对环境的风险 2 应急计划区 装置区、仓储区、临近地区。 3 应急组织 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业 救援队伍负责事故控制、救援、和善后处理。 临近地区：地区指挥部一负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散 4 应急状态分类 应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以指定相应的应急响应程序 5 应急设施 设备与材料 生产装置和罐区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备和材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；化工生产原料贮场应设置事故应急池，以防液体化工原料的进一步扩散；配备必要的防毒面具。 临界地区：烧伤、中毒人员急救所需的一些药品、器材。 6 应急通讯 通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。 7 应急环境监测 及事故后评价 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 8 应急防护措施 消除泄漏措施 及需使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延 及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材设备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施 及相应的设备配备。 9 应急剂量控制 撤离组织计划 医疗救护与保 护公众健康 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的 应急剂量、公众疏散组织计划和紧急救护方案。 10 应急状态中止 恢复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。 11 人员培训 与演习 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生 教育。 12 公众教育 信息发布 对工厂临近地区公众开展 环境风险事故预防教育、应急知识培训定期发布相关信息。 13 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 14 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件资料 6.总量控制 本项目为环保工程，不新增总量控制指标。技改项目的实施，将削减颗粒物21.56t/a、SO293.83t/a、NOx230.15t/a，对区域环境有一定的改善。 7.环境效益分析 技改项目采用了国内较为先进的废气处理工艺，可确保污染物达标排放。根据环境空气影响分析结果，技改项目年可削减颗粒物21.56t/a、SO293.83t/a、NOx230.15t/a。技改项目实施后，不会改变当地环境空气质量功能，有利于当地环境空气质量的改善；技改项目无废水外排；噪声污染源采取了有效的隔声、消声等降噪措施；生产过程产生的除尘灰送至烧结工序再利用、废活性炭送320t/h锅炉脱硫脱硝系统再生使用，不会造成环境污染。综合分析，采取上述环保措施后环境效益明显，有利于当地环境空气质量改善。 8.环境管理及监测计划 （1）环境保护管理 I环保管理机构的设置 为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，本工程将设置专门环境保护管理部门。该部门是集企业环境管理和污染防治为一体的综合性职能机构。 公司组成以总经理为首的环境管理机构，并由一名副总分管环保工作。下设环保科，设置主抓环保工作的科长一名，并设专职环保技术管理员具体负责项目的环境管理和污染防治。 II环保管理机构职责 环境管理工作由安全环保部门负责，主要负责如下工作： a根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定全厂环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； b负责全厂环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； c负责环境监测工作，掌握厂区污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； d负责职工环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况； e制定污染事故的防范措施，组织事故情况下污染控制工作； f建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、平面图和给排水管网图等； g负责企业与地方各级环保部门的联系与协调工作。 III项目运行期的环境保护管理 a根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； b负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； c负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； d该项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； e负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； f建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 (2)环境管理台账 项目应建立环境管理台账制度，并设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理。 台账应真实记录如下信息： ①监测记录信息。 ②原辅料及燃料采购信息。 ③污染治理设施运行管理信息。 ④非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息。 ⑤其他环节管理信息。 （3）环境监测计划 根据项目生产特点和主要污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： a公司环境监测站定期对产生的废气、厂界噪声进行监测； b监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测； c监测点位、监测项目、监测频次见表21。 表21 环境监测计划一览表 类别 监测点位 项目 监测频次 废气 1-5#白灰竖窑焙烧烟气排气筒 颗粒物、SO2、NOX 在线监测 6-8#白灰竖窑焙烧烟气排气筒 颗粒物、SO2、NOX 在线监测 声环境 厂界外四周各设1个监测点 等效连续A声级 1次/季 9.排污口规范化 按照《排污口规范化整治技术要求(试行) 》（环监[1996]470 号）相关要求设置规范化排污口。 (1)废气排放口设置便于采样、监测的采样口，废气监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合 GB/T16157、HJ/T397 等的要求；监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。 (2) 按 照 国 家 标 准 《 环 境 保 护 图 形 标 志 》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，标明废气排放单位，排放口编号，污染物种类等。 10.污染物排放清单 项目污染物排放清单见表22。 表22 污染物排放清单 污染源 污染物 环保措施 排污口信息 排放量 执行标准 环保设施 数量 排放参数 排气筒编号 排气筒高度（m） 内径（m） 废气 1-5#白灰竖窑焙烧烟气 颗粒物SO2 NOX NH3 脉冲布袋除尘器（原有）+1#活性炭干法脱硝装置+30m高排气筒 1 29 万m3/h 1# 30 2 11.94 8.27 143.32 30.73 满足《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》文件其他工序要求 6-8#白灰竖窑焙烧烟气 颗粒物SO2 NOX NH3 脉冲布袋除尘器（原有）+2#活性炭干法脱硝装置+30m高排气筒 1 37.6 万m3/h 2# 30 2 15.49 12.33 201.9 36.18 活性炭加料及转运废气 颗粒物 净化塔塔顶布袋除尘器 / / / / / / 送至2#活性炭干法脱硝装置 噪声 厂界噪声 Leq 工程选取低噪声设备，并采用基础减震，厂房隔声措施，风机加装消声器 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 3类、4类标准要求 固废 布袋除尘器 除尘灰 送烧结原料系统利用 全部综合利用 脱硝装置 废活性炭 送320t/h燃气锅炉脱硫脱硝系统再生塔再生后利用

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 1-5#白灰竖窑焙烧烟气 | 颗粒物 SO2 NOX NH3 | 脉冲布袋除尘器（原有）+1#活性炭干法脱硝装置+30m高排气筒 | 满足《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》文件、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放速率（30m高排气筒）要求 |
|  | 6-8#白灰竖窑焙烧烟气 | 颗粒物 SO2 NOX NH3 | 脉冲布袋除尘器（原有）+2#活性炭干法脱硝装置+30m高排气筒 |  |
|  | 活性炭加料及转运废气 | 颗粒物 | 净化塔塔顶布袋除尘器 | 送至2#活性炭干法脱硝装置 |
| 水污 染物 | —— | —— | —— | —— |
| 固体 废物 | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 送烧结原料系统利用 | 全部综合利用 |
|  | 脱硝装置 | 废活性炭 | 送320t/h燃气锅炉脱硫脱硝系统再生塔再生后利用 |  |
| 噪 声 | 技改项目产噪设备主要为风机、泵类等，噪声声级约在75-95dB（A）之间，采取选用低噪声设备、风机安装消音器、振动设备加减振装置等隔声降噪措施，降噪声值可达15dB（A）以上，经距离衰减后，可确保厂界噪声达标。项目与最近的村庄距离为309m，项目噪声对周围声环境影响不大。 |
| 其它 | 无 |
| 态保护措施及预期效果： 无 |

# 结论与建议

1.结论 1.1建设项目概况 (1)项目概况 项目名称：唐山东海钢铁集团有限公司1#2#麦尔兹窑和竖窑活性炭（焦）脱硝EPC项目 建设性质：技改 建设地点：河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内 项目占地面积：300m2 劳动定员及工作制度：技改项目劳动人员由公司内部调剂，不新增员工。工作制度为每天3班，每班工作8小时，年工作时间7920小时。 项目投资和环保投资：总投资3000万元，其中环保投资3000万元，占总投资的比例为100%。 (2)项目选址 项目位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内。拟建项目中心地理坐标为北纬39°44′40.29〞、东经118°38′0.73〞，项目利用厂区原有空地，布置在套筒窑北侧，皮带廊管南侧，西侧为二炼钢上料系统，东侧为套筒窑成品破碎系统。距离技改项目较近的敏感点为厂区东部309m处的后周庄，距离其它村庄的距离较远。 (3)建设内容 项目主要建设内容为：本项目采用活性炭工艺同时脱除烟气中NOx和粉尘。活性炭既作为优良的吸附剂，又是催化剂与催化剂载体。脱硝是利用活性炭作催化剂，通过氨与NO/NO2发生催化还原反应生成氮气排放，除尘是利用活性炭的拦截效应。该技术在脱硝的同时，能将粉尘滞留在炭层中，降低了净化后的烟气中所含有害物质的含量，避免了烟气中不同污染物治理设施的串联建设，大大提高了设备的投资利用率。 1.2环境质量现状和区域主要环境问题 (1)环境空气 根据唐山市环保局发布的《2017年1月份环境空气质量情况报告》可知，滦县SO2日均浓度为78μg/m3、NO2日均浓度为75μg/m3、PM10日均浓度为186μg/m3、PM2.5日均浓度为131μg/m3、CO日均浓度为3.5mg/m3、O38小时均值为41μg/m3，除PM10和PM2.5超标外，其余均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 (2)地下水环境 区域地下水环境满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。 (3)声环境 根据唐山永正环境监测有限公司于2016年9月29、30日对东海钢铁厂界噪声进行的监测，监测结果表明，厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准要求。 (4)周围敏感点 评价区内无珍稀动植物资源、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。根据本项目特点及周围环境特征，确定项目所在区域地下水为地下水环境保护目标，厂界为声环境保护目标。 1.3选址可行性分析 拟建项目位于唐山东海钢铁集团有限公司院内，利用现有场地，不用新征土地。唐山东海钢铁集团有限公司已取得土地使用证。根据土地使用证，项目用地为工业用地。另外项目所在区域内无其他文物、风景名胜、自然保护区等环境敏感点，由环境影响预测结果可以看出，项目实施后不会对周围环境产生明显影响。从环境条件分析，厂址选择可行。 1.4环境影响评价结论 (1)大气环境 本项目1-5#白灰竖窑焙烧烟气、6-8#白灰竖窑焙烧烟气的颗粒物、SO2、NOx排放浓度均满足《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》文件其他工序要求。不会对周围环境造成明显影响。 (2)水环境 项目劳动定员由公司内部调剂解决，项目实施后，公司生活用水量不变。 本项目设备冷却水循环使用，不外排。因此，不会对水环境质量产生明显影响。 (3)声环境 技改项目产噪设备主要为风机、泵类等，噪声声级约在75-95dB（A）之间，采取选用低噪声设备、风机安装消音器、振动设备加减振装置等隔声降噪措施，降噪声值可达15dB（A）以上，经距离衰减后，可确保厂界噪声达标。项目与最近的村庄距离为309m，项目噪声对周围声环境影响不大。 (4)固体废物 技改项目产生的固废主要为布袋除尘器收集的除尘灰、脱硝装置产生的废活性炭。除尘灰产生量为2.84t/a、主要为活性炭粉末，废活性炭产生量为1250t/a。根据《国家危险废物名录》，除尘灰和废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49其他废物，除尘灰送烧结原料系统利用，废活性炭经收集后送320t/h燃气锅炉脱硫脱硝系统再生塔再生后利用。固体废物全部综合利用，不外排环境。因此，不会对周围环境质量产生明显影响。 1.5 产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），技改项目属于第一类“鼓励类”第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”第15条“三废”综合利用及治理工程。项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发【2015】7号）规定的限制类、淘汰类之列。且项目已在滦县发展改革局以滦发改备字【2018】149号备案。因此，项目符合国家及地方产业政策要求。 1.6总量控制分析 本项目为环保工程，不新增总量控制指标，技改项目完成后，本项目将削减颗粒物21.56t/a、SO293.83t/a、NOx230.15t/a，对区域环境有一定的改善。 1.7工程可行性结论 综合以上分析，项目的建设符合国家产业政策，用地符合当地土地要求，选址符合当地发展规划要求，采取污染防治措施可行；技改项目为废气治理活动，实施后污染物排放进一步降低，环境效益显著。因此，在认真落实各项环保措施的前提下，本次评价从环境保护的角度认为，项目的建设是可行的。 2.建议 为保护环境，确保各类污染物长期稳定达标，最大限度减少污染物的排放量，本评价提出以下建议： (1)严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保环保措施落到实处。 (2)加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 环保设施“三同时”验收一览表 类别 序号 污染源 污染物 环保设施/措施 数量 （台/套） 验收标准值 验收标准 投资 (万元) 废气 1 1-5#白灰竖窑焙烧烟气 颗粒物 SO2 NOX NH3 脉冲布袋除尘器（原有）+1#活性炭干法脱硝装置+30m高排气筒 1 10mg/m3 50mg/m3 150mg/m3 20kg/h 满足《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》文件、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放速率（30m高排气筒）要求 3000 2 6-8#白灰竖窑焙烧烟气 颗粒物 SO2 NO X NH3 脉冲布袋除尘器（原有）+2#活性炭干法脱硝装置+30m高排气筒 1 3 活性炭加料及转运、振动筛筛分废气 颗粒物 净化塔塔顶布袋除尘器 / / 送至2#活性炭干法脱硝装置 噪声 4 风机、泵类等 噪声 采取选用低噪声设备，风机加装消声器，振动设备加装减震措施等隔声降噪措施 / 北厂界昼间： 70dB (A)、夜间55dB(A)；其他厂界昼间： 65dB (A)夜间：55dB(A) 北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；其他厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 5 布袋除尘器 除尘灰 送烧结原料系统利用 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关标准 6 脱硝装置 废活性炭 送320t/h燃气锅炉脱硫脱硝系统再生塔再生后利用 其他 7 在线监测 白灰竖窑每个烟气净化系统进出口各设置1套烟气在线监测装置，共4套烟气在线监测装置 合计 -- -- -- -- -- -- 3000

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

980

10

冷却塔

10

风机等设备冷却

循环水池

原脉冲布袋除尘

废气

吸附后活性炭

加料

送320t/h燃气锅炉脱硫脱硝系统再生塔再生后利用

烟囱排放

氨气

荣威管业液氨站

活性炭

噪声

引风机

冷却器

竖窑焙烧烟气

脱硝装置