建设项目环境影响报告表

项目名称：唐山金马钢铁集团有限公司动力厂80MW发电机组烟气脱硫除尘项目

建设单位（盖章）：唐山金马钢铁集团有限公司

编制日期：2018年7月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 唐山金马钢铁集团有限公司动力厂80MW发电机组烟气脱硫除尘项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山金马钢铁集团有限公司 |
| 法人代表 | 马学剑 | 联 系 人 | 曾宪春 |
| 通讯地址 | 唐山市滦县茨榆坨镇芦苇庄村 |
| 联系电话 | 13931492148 | 传真 | 2471565 | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 滦县茨榆坨镇工业区滦县唐山金马钢铁集团有限公司厂内 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字（2018）140号 |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建□ 技改( | 行业类别 及代码 | 大气污染治理 N-7722 |
| 占地面积 （平方米） | 2000 | 绿化面积 （平方米） | -- |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保投 资（万元） | 2000 | 环保投资占 总投资比例（%） | 100 |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 1.项目由来： 唐山金马钢铁集团有限公司位于河北省唐山市滦县茨榆坨镇工业区内，距离京沈高速约10公里，距离古冶区外环南路约1公里，地理位置优越，交通十分便利。2004年始建于乡办集体企业，2009年4月份企业成功改制成立金马工业公司，注册资金1亿元，固定资产35亿元，占地1300亩，企业法人代表：马学剑，从业人员约4000余人，其中技术人员360人，中级技术职称210人，高级技术职称150人。项目备案信息见附件1。2018年1月唐山金马钢铁集团有限公司因公司需要由“滦县金马工业有限公司”更名为“唐山金马钢铁集团有限公司”，变更函见附件2。 公司为一家集烧结、球团、炼铁、炼钢、压延为一体的钢铁联合企业，主要产品为钢坯和带钢，其中炼铁年产能311万吨，钢坯年产能240万吨，带钢年产能280万吨。同时配套了高炉喷煤、煤气回收、余压发电、余热转化、烟气脱硫及高效除尘等节能减排新技术装备。 公司在生产过程中产生大量的高炉和转炉煤气，除部分利用外，还有剩余煤气。剩余煤气直接燃烧放散，易造成二次能源的浪费，不符合有关政策要求。为此，唐山金马钢铁集团有限公司决定将高炉和转炉产生的剩余煤气进行回收利用。目前其运行1×80MW高温超高压煤气发电机组，年发电量64000万kWh，采用净化煤气+低氮燃烧器+80m排气筒方式进行排放。为进一步减少SO2、NOx、颗粒物等污染物的排放，唐山金马钢铁集团有限公司经过充分地现场调研、技术交流、方案论证，拟投资2000万元，新建循环流化床半干法脱硫（脱硝）反应塔1座，增加布袋除尘器1台，对1×80MW高温超高压煤气发电机组进行脱硫除尘深度治理，采用“循环流化床半干法脱硫工艺”，以实现减少SO2、NOx、颗粒物等污染物排放的目标要求。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令及修改单）等有关规定，本项目属于目录“三十四、环境治理业，99、脱硫、除尘VOCS治理等工程-新建脱硫、除尘”，应编制环境影响报告表。因此，唐山金马钢铁集团有限公司于2018年7月委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 2.原有工程概况 唐山金马钢铁集团有限公司为一家集烧结、球团、炼铁、炼钢、压延为一体的钢铁联合企业，主要产品为钢坯和带钢，其中炼铁年产能311万吨，钢坯年产能240万吨，带钢年产能280万吨。同时配套了高炉喷煤、煤气回收、余压发电、余热转化、烟气脱硫及高效除尘等节能减排新技术装备。 本报告主要对1×80MW高温超高压煤气发电机组项目进行介绍，不涉及厂区内其它项目。 2.1项目名称： 唐山金马钢铁集团有限公司1×80MW高温超高压煤气发电工程； 2.2建设单位： 唐山金马钢铁集团有限公司； 2.3工程内容： 工程建在现有厂区内，占地面积30.8亩；建有发电厂房、发电控制楼、辅助车间、冷却塔等，总建筑面积为16528m2。项目购置煤气发电设备、汽轮机、燃气锅炉等主要设备。建设规模为1×265t/h高温超高压煤气锅炉+1×80MW中间一次再热凝汽式汽轮机+1×85MW发电机组及其配套辅助设施。包括主厂房和循环水系统等设施。 工程主要建构筑物一览表见表1。 表1 原有工程主要建构筑物一览表 序号 名称 建筑面积（m2） 数量 1 主厂房 汽机房 1080 1座 除氧间 405 锅炉 418 2 主变压器 88 1座 3 配电室 168 1座 4 除盐水箱 43 2座 5 循环水泵房 242 1座 6 工业水池 40 1座 7 冷却塔 2500 1座 8 锅炉辅房 236 1座 原有工程主要生产设备见表2。 表2 原有工程主要生产设备一览表 序号 名 称 规格型号 单位 数量 1 燃气锅炉 NG-265/13.7-Q 台 1 2 汽轮机 N80－13.24/535/535 台 1 3 发电机 QF-85-2-10.5 台 1 4 引风机 276600Nm3/h 台 2 5 鼓风机 -- 台 2 6 除氧器 Q=300t/h 台 1 7 电动给水泵 323m3/h 台 2 8 循环水系统 / 套 1 9 除盐水系统 / 套 1 2.4工艺流程及排污节点 图1 工艺流程及排污节点图 2.5建设地点： 唐山金马钢铁集团有限公司现有厂区内； 2.6工作制度及劳动定员： 本项目劳动定员48人，由公司内部人员调剂；运行车间实行四班三倒运转工作制，发电机组年有效运转时间每年计8000h。 2.7公用工程： 给、排水： 原有项目劳动定员有唐山金马钢铁集团有限公司内部人员调剂，不增加人员，依托公司原有设施，不另设食堂、宿舍、浴室等生活设施。因此不需要额外的生活用水补给。无新增生活废水。 原有工程生产用水主要为煤气锅炉和汽轮机各辅机所需循环冷却水、工业冷却水系统补水等，由唐山金马钢铁集团有限公司污水处理站供应中水。经水量平衡后，本工程所需平均补水量约207m3/h。 原有工程水平衡图见图2. 单位：m3/h 图2 原有工程水平衡图 3.新建工程概况 3.1项目名称： 唐山金马钢铁集团有限公司动力厂80MW发电机组烟气脱硫除尘项目； 3.2项目性质： 新建； 3.3建设地点： 本项目位于唐山金马钢铁集团有限公司现有厂区内，占地面积2000平方米； 3.4项目投资： 项目总投资2000万元，其中环保投资2000万元，占总投资的100%； 3.5劳动定员及工作制度： 本项目不新增劳动定员，由公司内部调配，发电机组年有效运转时间每年计8000h。 3.6主要新建工程内容 项目新建循环流化床半干法脱硫反应塔1座，同时淘汰原有低效脱硫反应塔1座；增加布袋除尘器1台。项目占地3亩（2000平方米）。 建设内容（包含工艺和技术方案）：主要包括：动力厂80MW发电机组烟气脱硫除尘项目，烟气处理工艺方案：电厂烟气→原风机→循环流化床半干法脱硫反应塔（预留COA脱硝）→布袋除尘器→增压风机→原烟囱。 项目主要建设内容见表3，脱硫脱硝系统性能指标见表4。 表3 项目工程组成一览表 类别 项目名称 工程内容 备注 主体工程 脱硫反应塔系统 脱硫采用CFB循环流化床半干法脱硫工艺，吸收塔规格为Φ6.9m，H=40m，反应区h=35m，文丘里h=3m，配备1台手动插板阀，规格为300×300，1台重锤式双层翻板阀，规格为300×300，1套塔底吹扫装置，1套入口气流均布装置。 新建 脱硫布袋除尘器系统 除尘器的除尘效率应不小于99.99%，烟气出口含尘浓度小于5mg/Nm3，选择6048条规格为Φ130X8000 mm滤袋，8套12寸大口径脉冲阀，2台吹灰风机，功率为1500m3/h，P=98KPa，N=30KW。 新建 辅 助 工 程 循环灰系统 配备4套灰斗流化槽，4台手动插板阀，规格为500x500，2套空气斜槽补偿器，型号为500型，2套充气箱及回料槽，型号为300型，4套300型气动流量控制阀，4套200型排料槽，4套200型气动流量关断阀，2条300型空气斜槽，2只Q235转向节，1批压缩氮气管道、阀门。 新建 烟气系统 烟气系统包括一台风量为466000Nm3/h、功率为1000KW的脱硫风机、一台10KV，800KW的风机主电机、一台10KV,5-50HZ变频控制器、4套金属膨胀节、一套再循环烟道挡板门、一套烟道。烟道最小壁厚至少按6mm设计，并考虑一定的腐蚀裕量。烟道内烟气流速应不超过15m/s。所有膨胀节的设计应无泄漏，并且能承受系统最大设计正压/负压再加上1kPa余量的压力。 800KW风机利旧 流化风系统 1套蒸汽换热器，2台灰斗流化风机，规格为28.95 m3/minP=58kPa，2台空气斜槽流化风机，规格为3200m3/h，P=10kPa，1台灰斗流化风蒸汽加热器，1台空气斜槽流化风蒸汽加热器。 新建 吸收剂给料系统 1个60m3消石灰仓，1台仓顶布袋除尘器（脉冲），1套消石灰仓顶排气风机，1个真空压力释放阀，6块气化板，规格为150X300，1台气化罗茨风机，规格为 1.5m3/min，39.2KPa，1台电加热器，1台手动插板阀，1套400型充气箱，1套200型气动流量关断阀，1套200型排放槽，1套150型斜槽膨胀节，1套1t/h密封型消石灰调频旋转给料。 仓顶布袋除尘器利旧 工艺水系统 配备1个10m3工艺水箱，1个高压回流喷枪，规格为Q=25m3/h喷嘴材质碳化钨，2台工艺多级水泵，规格为Q=30m3/h；H=400m，1套调节量10%~100%的回流调节阀，2台滤网阀。 依托现有工程 外排灰输送系统 2套1t脱硫灰仓泵，1批管道及阀门。 新建 灰库 灰库本体容积为90m3，仓顶设置布袋除尘器（脉冲），配备1个压力释放阀，16个干灰手动插板阀，16个干灰气动插板阀，6套库底气化板。 新建 环 保 工 程 废气 消石灰仓和脱硫灰库均设置布袋除尘器；80MW发电机组烟气进入脱硫反应塔处理，经循环流化床脱硫反应塔处理后由80m排气筒外排。 排气筒利旧 废水 本项目不产生废水。 -- 噪声 选用先进可靠的低噪声设备，注意防震、防冲击，以减轻振动噪声；设备设减震基础，以防止产生振动噪音设备基础减震；泵类置于厂房内，噪声经过距离衰减，达标排放 -- 固废 ①布袋除尘器收集的除尘灰，除尘灰部分进入反应塔回用，部分经气力输送进入灰库，加水固化，用灰车统一拉走，外售用做矿井填埋和道路回填，不外排。 ②布袋更换产生的废布袋，经定期收集后，统一外售。 ③消石灰仓和灰库的仓顶除尘器收集的除尘灰，回用于生产，不外排。 -- 表4 脱硫脱硝系统性能指标 序号 项目 单位 数值 备注 1 设计烟气量（100％ ） Nm3/h 466000 引风机出口（脱硫除尘入口）工况 2 设计入口参数 2.1 风机压力 Pa 4600 800kw 2.2 设计SO2入口浓度 mg/m3 150 含氧量3.5% 2.3 设计NOx入口浓度 mg/m3 75 含氧量3.5% 2.4 设计入口烟尘浓度 mg/m3 10 含氧量3.5% 2.5 烟气含湿量 % 4-6 2.6 设计温度变化范围 ℃ 120-150 3 设计出口参数 3.1 设计SO2出口浓度 mg/Nm3 ≤10 标态，干基，含氧3.5% 3.2 设计NOx出口浓度 mg/Nm3 / 预留位置 3.3 设计出口烟尘浓度 mg/Nm3 ≤5 标态，干基，含氧3.5% 3.4 烟气林格曼黑度 级 ≤1 3.7主要设备及主要建构筑物 本项目主要设备及主要建构筑物一览表见表5。 表5 项目主要设备及主要建构筑物一览表 序号 名称 规格型号 单位 数量 备注 一 烟气系统 1 脱硫风机 4500Pa，466000 Nm3/h，1000KW 台 1 配套测振系统与现有风机相同（江凌测控VMS8000系列产品） 配带与电机符合的联轴器一套 风机主电机 10KV,800KW 台 1 2 变频控制器 10KV,5-50HZ 台 1 二 脱硫反应塔系统 套 3 1 脱硫反应塔 Φ6.9m，H=40m，反应区h=35m，文丘里h=3m。 套 1 含平台爬梯 2 布袋除尘器系统 19259m2 台 1 旋转喷吹清灰 3 循环灰系统 套 1 4 工艺水系统 套 1 5 流化风系统 套 1 6 吸收剂给料系统 套 1 7 外排灰输送系统 套 1 8 灰库 本体容积为90m3 套 1 9 电气设备 套 1 10 控制设备 套 1 11 排气筒 H=80m 个 1 利旧 12 消石灰仓 本体容积为150m3 套 1 3.8项目原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见表6。 表6 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 单位 年用量 使用工段 备注 1 90%消石灰 万t/a 2.288 烟气脱硫工段 外购成品，厂区内不破碎。 2 压缩空气 万t/a 2770 烟气脱硫工段 厂区供气 3 水 m3/a 27.7 烟气脱硫工段 / 4 电 万kw h 10446.372 / / 3.9公用工程 （1）给、排水 本项目用水主要为高压式水喷嘴降温用水及各设备的冷却用水。高压式水喷嘴降温用水由唐山金马钢铁集团有限公司厂区水管网提供，用水量为21t/h，在脱硫阶段全部蒸发损耗；设备的冷却用水为工业二次循环水，总用水量为3t/h，循环利用，无废水外排。 本项目不新增劳动定员，无生活废水产生。 项目水平衡图见图3。 图3 新建项目水平衡图 供电： 本项目在唐山金马钢铁集团有限公司厂内实施，由厂区电网供电，现有变压器及相应的高低压变配电设备能够保证项目正常运行。 供气： 本项目气力运输系统所用压缩空气拟取自厂区压缩空气管网。 3.10产业政策 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）中“鼓励类”中“三十八、环境保护与资源节约综合利用15、“三废”综合利用及治理工程”，符合国家产业政策要求。 3.11选址合理性分析 本项目位于唐山金马钢铁集团有限公司厂区内，原炼钢车间拆除后用地，不需新征土地。唐山金马钢铁集团有限公司租赁滦县天物众强高科涂镀板有限公司土地，滦县天物众强高科涂镀板有限公司已取得土地证，证号为唐滦县国用[2015]第00611号。土地类型为工业用地(见附件3)。另外，根据滦县城乡规划局出具的规划意见，该工程符合规划要求（见附件4）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1.厂区原有污染情况 废气 本项目原有1台265t/h高温超高压煤气锅炉，燃料为净化后的高炉煤气和转炉煤气，煤气通过炉内安装低氮燃烧器燃烧（除氮效率拟达到70%），烟气通过1根80m钢筋砼烟囱排放，锅炉烟气中主要污染物为烟尘、SO2和氮氧化物。截止2018年8月，1×80MW高温超高压煤气发电工程项目未进行验收，暂无实测数据，企业根据相关行业考察结果，提供80MW机组锅炉尾气外排污染物中烟尘、SO2、NOx浓度分别为：10mg/m3、150mg/m3、75mg/m3，不满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值标准：烟尘≤5mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOx≤100mg/m3，同时不能满足唐山金马钢铁集团有限公司排污许可证（附件5）大气污染有组织排放许可限制：烟尘≤5mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOx≤100mg/m3。 废水 原有工程产生的废水主要为循环水系统排污水、锅炉系统排污水和除盐系统排污水，除含有少量SS和COD外，不含其他有害物质，污水排入唐山金马钢铁集团有限公司厂区污水处理厂，对本项目排放污水进行处理后厂区内循环利用。唐山金马钢铁集团有限公司对厂区内污水处理设施及地下管网进行定期维护和维修，确保本项目污水不外排，严格控制设备和管道的跑冒滴漏，保护地下水质量不受影响，因此项目不会对周边区域水环境造成影响。 噪声 本项目运营期主要产噪设备有蒸汽轮机、锅炉排汽、发电机等，拟采用厂房隔声、加装弹簧基座，装设消声器等措施降低噪声。噪声贡献值与现状监测值叠加后预测值昼间噪声在55.9～59.1dB(A)之间，夜间噪声在46.9～49.0dB(A)之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准要求。不会对周围声环境产生明显影响。 固废 本项目产生的固体废物主要为冷油器运行过程产生的废油和废滤芯，废油用耐腐蚀容器分别收集后，运至唐山金马钢铁集团有限公司厂内危废间储存间暂存，统一收集后送由资质单位处理——唐山优艺胜星再生资源有限公司。 2.存在的主要问题 现有80MW发电机组烟气采用净化煤气+低氮燃烧器+80m烟囱处理，无脱硫及除尘措施，不能达标排放。 |

# 建设项目所在地自然环境环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 本项目位于滦县边界，毗邻唐山市古冶区南外环，紧邻古冶区林西。滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。地理位置为118°03'~118°49'，北纬39°34'~39°58'。东西长50.9km，南北宽43.8km。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。全县总人口55万人，土地面积999km2。距唐山47km，距天津港136km，距秦皇岛港82km，距京唐港76km，距北京260km。 本项目位于唐山金马钢铁集团有限公司厂区内，中心坐标为N39°42′2″，E118°27′31″，项目四周均为唐山金马钢铁集团有限公司场地。 2.地形地貌 滦县地处燕山山脉南麓，华北平原东部边缘，滦河洪冲积平原。境内地势北高南低，西北、东北为低山丘陵，中部、南部较为平坦，西南部低洼。其中平原区占滦县县域的70%以上，低山丘陵区占15%左右，地面高程在海拔50m以上，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、凤山、横山等，一般海拔在200～300m之间，最高山峰城山海拔高程535.7m。中部沙河以东、横河以西及京山铁路以南基本为平原区，其中京山铁路以北的东安各庄及雷庄部分地区地面高程在50m以上，地势较为平坦，局部有山区出露；京山铁路以南地区地面高程一般在30~50m，由北向南海拔逐渐降低，受风沙及河流切割影响，沙丘沟谷出现较多。 3.气候特征 滦县属于暖温带半湿润季风型大陆性气候。冬季受西柏利亚和蒙古冷空气影响，盛行偏北风，夏季受太平洋高压影响，盛行偏南风。具有春季干燥多风，夏季闷热多雨，夏季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪的特点。区域主要气象参数统计结果见表7。 表7 滦县气象统计一览表 项 目 统计值 统计年限 极值出现时间 年平均气温（℃） 10.8 1959-2014 极端最高气温（℃） 39.9 1961.6.1 极端最低气温（℃） -23.1 1978.12.29 年平均相对湿度（%） 62 年平均降雨量（mm） 667.5 年最大降雨量（mm） 1121.1 1967 最大风速（m/s） 17.0 4.水文地质 滦县分山区和平原区两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间谷地、山间盆地、山间平原及山间河流平地；平原水文地质区包括开阔平原水文地质区及河岸平地水文地质区。 滦县北部为基岩裸露区，主要岩性为震旦纪硅质灰岩，石灰岩、砂页岩，分布在帮子镇、杨柳庄、赵百户营、宜安、泡石淀和城关、老站一带。油榨一带有片麻岩，个别地区有油页岩。进入平原地区是第四系松散岩层，主要岩性为砂砾卵石、砂、粘质砂土，淤泥质粘土等。 西北部为岩石裸露群山环绕的山间盆地，盆地内从边缘地带由外向里含水层为碎石层积砂层，厚度2~5m，地下水埋深10m左右，盆心部分井深80m左右，出水量30t/h，岩石区井深2~5m，地下水埋深10m左右，出水量10~30t/h。 西南部为洪冲积平原水文地质区，包括塔坨、雷庄镇及坨子头乡。京山铁路以北表层第二含水组，含水层岩性为卵砾砂，其埋深约50m，水量一般在40t/h以上，京山铁路以南，第二含水组含水层岩性为细砂，中细砂及中砂，水量一般在20~40t/h，第四含水组岩性为卵石，但埋深一般超过120m。 5.地表水系 滦县境内共有滦河、沙河、横河、小青龙河、溯河、岳家河、管河、龙湾河、狗尿河、别故河、新滦河等11条大小河流，滦县境内河流分属三个水系：滦河、横河、狗尿河，别故河属于陡河水系。全县地表径流除横河有部分泉水补给外，其余各河流均来自于大气降水。 本项目紧邻沙河，沙河发源于迁安县大石岭沟，经迁安市沙河驿，进入滦县，河水由郭各庄村北，西流至郝院庄头村西北再南流，经大阚庄村西向东南至新立庄向西南至大河湾村向东南，经石佛口京山铁路桥穿过205国道桥，由张亭子村西经石佛庄向西南流过林西南塔坨北，出境后经唐山市东矿区进入丰南县境，在唐海县新河头村入草泊。境内沿河村庄涉及九百户镇、雷庄镇、茨榆坨镇3个镇36个村，人口4万余人，耕地10万余亩。沙河在滦县境内全长35公里，流域面积148平方公里。沙河属于常年流水河流，冬季水量较小，汛期流量较大。 6.工程地质 （1）区域地层地质 ①地层情况 滦县位于华北地区燕山褶皱带的山海关隆起和蓟县凹陷的相接部位。出露地层较全，基岩在山区以太古界分布较广，古生界和第三系仅在局部出露。第四系洪冲积地层分布于山前倾斜平原。 ②地质构造 滦县的大地构造位置位于华北地台东南部，遵化—山海关隆起的IV级构造单元中昌黎凸起与蓟滦凹褶束。构造运动早在古生代以升降为主，燕山运动较强烈，以断裂活动为主要特征。滦县附近主要断裂带有四条：滦县—乐亭断裂带、滦县—卢龙断裂带、宁河—唐山断裂带（含唐山—古冶断裂、唐山—巍山—长山南坡断裂带、陡河断裂带、蓟运河断裂带）、宁河—昌黎断裂带。这几条断裂带第四纪以来具有一定活动性。 （2）项目地层地质 ①地层情况 本项目场地位于燕山南麓山前冲洪积倾斜平原区，属滦河晚更新世晚期冲洪积扇上部，场地地表为第四系地层覆盖，厚度约205m，地层由上至下分别为：上更新统（Q3）、中更新统（Q2）、下更新统（Q1）。其中，上更新统（Q3），底板埋深约99m，可分为上下两段，上段底板埋深约33m，岩性以细砂为主，中间夹粉土，下段底板埋深99m，岩性主要为粗砂、粗砂粒石，中间夹粘土；中更新统（Q2），底板埋深约156m，岩性以中砂、粗砂、砂砾石为主，中间夹有淤泥质粘土；下更新统（Q1），底板埋深约205m，岩性以粘土、细砂、砂砾石为主。底部为乱砾石含黏土。 ②地质构造 本项目场址地处中朝准地台（I2）燕山台褶带（II22）马兰峪复式背斜（III27）开滦台凹（IV228）东部，基底构造复杂，新构造运动强烈，燕山运动塑造了本区的主要构造框架。附近主要断裂构造为滦县—乐亭断裂、唐山—古冶断裂、宁河—昌黎断裂和卢龙断裂。 7.土壤 由于气候、成土母质、植被等的影响不同，根据《滦县土地志》进行分类，滦县的土壤共分5个土类（褐土、潮土、沼泽土、水稻土和风沙土）。褐土是滦县最大的地带性土壤类型，面积1203459亩，占宗土地面积的94.7%。褐土中的草甸褐土类中面积最大，也是全县面积最大的一个亚类，面积865454亩，占总土地面积的68.1%。主要成土母质为石灰岩风化的壤质洪冲积物及滦河砂质洪冲积物。由于地势相对较低，地下水位5~15m，底土因受地下水位影响有修纹锈斑、铁锰结核等，局部地区有钙积现象，出现咋砂姜层次，粘化现象明显，底土中壤以上呈块状及核状结构。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1.环境空气 本项目毗邻唐山市古冶区南外环，距古冶区环境监测站仅1500m，因此本项目采用唐山市环保局2016年9月份古冶区环境空气质量情况报告数据：区域SO224小时平均浓度为34μg/m3，NO224小时平均浓度为58μg/m3，CO24小时平均浓度为2.2mg/m3，O3日最大8小时平均浓度为108μg/m3，PM10 24小时平均浓度为128μg/m3，PM2.5 24小时平均浓度为89μg/m3；SO2、NO2、CO、PM10的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；O3日最大8小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5 24小时平均浓度未达标主要受到雾霾天气的影响。 2.地下水 经调查该区域地下水水质可以达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 3.声环境 经调查该区域噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场踏勘，项目评价区域位于唐山市南沙河集中式饮用水水源地二级保护区内，南沙河饮用水水源地属小型地下水水源地；唐山市水务局同意废弃古冶区南沙河水源地（相关证明见附件6），唐山市环保局已向市政府报告南沙河水源地相关情况（相关证明见附件7），唐山市政府同意水源地另行选址。评价区域内没有珍稀动植物资源、自然保护区。根据工程性质及周围环境特征，将评价范围内具有代表性的居民区确定为环境空气保护目标；本项目无废水排放，不与地表水、地下水发生直接联系，故不再设置地表水、地下水环境保护目标。 主要环境保护目标见表8。 表8 环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 相对厂址位 距离*(m) 人口 （人） 性质 功能要求 环境空气 古冶区居民区 N 918 79515 居民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 芦苇庄村 SW 508 724 居民 地下水 项目所在 区域 -- -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 采用导则推荐的估算模式SCREEN3计算，本项目80m高排气筒有组织排放的颗粒物对古冶区居民区的最大贡献浓度为0.003184mg/m3，对芦苇庄村的最大贡献浓度为0.003718mg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气： 环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 地下水环境： 地下水质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848－2017)Ⅲ类标准。 声环境： 噪声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 以上标准值见表9。 表9 环境质量标准 环境要素 污染物名称 标准值 单位 标准来源 环境空气 SO2 年平均60 ug/Nm3 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）二级标准 NO2 年平均40 CO 日平均4 mg/Nm3 O3 日平均160 ug/Nm3 PM10 年平均70 PM2.5 年平均35 地下水 环境 pH 6.5～8.5 -- 《地下水质量标准》 (GB/T14848－2017)Ⅲ类标准 总硬度 ≤450 mg/L 氯化物 ≤250 氟化物 ≤1.0 硫酸盐 ≤250 声环境 昼间 65 dB(A) 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 夜间 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废气：施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值； 运营期锅炉烟气中污染物排放限值执行《火电厂大气污染物排放标准》 （GB13223－2011）表2标准；关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知（唐气领办【2018】38号）要求。 灰库和消石灰仓中颗粒物排放限值执行满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1颗粒物排放限值，颗粒物≤15mg/m3要求。大气污染物排放限值见表10。 灰库和消石灰仓中颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值同时执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169—2015）。 表10 大气污染物排放标准 污染源 评价因子 标准限值 标准名称 施工期 施工扬尘 颗粒物 周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值 运营期 有组织废气 锅炉烟气 颗粒物 10mg/m3 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223－2011）表2大气污染物特别排放限值标准，同时满足关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知（唐气领办【2018】38号）中限值标准：烟尘≤5mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOx≤50mg/m3。 SO2 35mg/m3 NOX 50mg/m3 消石灰仓 颗粒物 15mg/m3 满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1颗粒物排放限值，颗粒物≤15mg/m3 灰库 颗粒物 无组织废气 消石灰仓 颗粒物 周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值同时执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169—2015） 灰库 颗粒物 2.施工噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值。建筑施工场界环境噪声排放标准见表11。 表11 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间dB(A) 夜间dB(A) 70 55 3.运营期噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。工业企业厂界环境噪声排放标准见表12。 表12 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 污染源 工程 标准值 单位 标准来源 噪声 等效连续声级 昼间 65 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 夜间 55 4.固体废物处置：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目仅对现有1×80MW高温超高压煤气发电机组进行循环流化床半干法脱硫，提高脱硫除尘效率，不涉及唐山金马钢铁集团有限公司主体工艺、设备及设施的变化，项目工程实施前后1×80MW高温超高压煤气发电机组烟气污染物排放情况见表13。 表13 项目工程实施前后1×80MW高温超高压煤气发电机组烟气污染物排放情况一览表 单位：t/a 项目 废气 废水 固体 废物 颗粒物 SO2 NOX COD 氨氮 工程实施前1×80MW高温超高压煤气发电机组烟气污染物排放量 18.6t/a 132.8t/a 331.9t/a 0 0 0 工程实施后1×80MW高温超高压煤气发电机组烟气污染物排放量 16.85t/a 37.3t/a 111.84t/a 0 0 0 变化量 -1.75t/a -95.5t/a -220.06t/a 0 0 0 由上表可知，项目实施后80MW机组锅炉的尾部烟气颗粒物减排1.75t/a，SO2削减95.5t/a，NOx削减220.06t/a，项目实施后，不新增污染物总量控制指标，对环境影响为正效应。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 施工期工艺流程简述 图4 施工期工艺流程及排污节点图 二、运营期工艺流程简述 图5 运营期生产工艺流程及排污节点图 1.工艺流程描述： CFB循环流化床半干法脱硫： 80MW发电机组电厂排出的烟气经管道由反应塔底部进入反应塔，将消石灰用压缩空气送入反应塔底部文丘里管喉口的前端，使消石灰与烟气混合并剧烈搅动后一同进入反应塔，烟气中SO2和消石灰在塔内进行反应，根据反应塔前后烟气含硫量，调节喷入反应塔内消石灰的量，保证SO2的排放浓度达到标准。然后烟气向上，流出塔体并进入后继的除尘器中，除尘器收集的粉尘大部分通过灰斗、气力输送斜槽等设备送回反应塔底部，进行循环使用，以减少消石灰的消耗量，而另一部分粉尘则从灰斗排出至灰库以作它用，整个过程是通过反应塔内压差的变化，来控制循环灰量和排灰量的。经过净化后的烟气由增压风机引至原有的风机通过烟囱排放。 为保证反应塔内部的运行温度，在塔底用喷嘴将雾状水喷入塔内，高度雾化后的水以流化床激烈湍动的高密度颗粒所形成的巨大表面为载体，迅速蒸发汽化吸热，使烟气温度下降到所需的温度范围内。通过调节喷雾量保持脱硫塔烟气出口温度约为75℃，并在烟气酸露点10℃以上，为化学反应提供适宜的温度，提高脱硫效率并防止后续设备受损。这种调温方法，对烟气温度的控制反应快，灵敏度高，避免了因负荷变化造成的物料水分蒸发不完全而出现结露粘结腐蚀设备的情况。 另外，为保证脱硫系统在负荷变化时，特别是低负荷时的正常工作，设置了清洁烟气再循环系统，即将脱硫和除尘后的清洁烟气再引回到吸收塔入口，用以保障系统运行所需的风量。清洁烟气再循环系统可利用脱硫系统入口与增加风机出口间的压差，在不施加外力的情况下循环运行，从而降低了克服系统阻力的能耗并实现稳定的脱硫性能。在符合长期为零或电厂停机检修时，循环流化床烟气脱硫系统可停止运行，在符合正常、电厂运行正常时随即开启。 2.循环流化床烟气脱硫反应原理 循环流化床烟气脱硫反应式： Ca（OH）2+SO2=CaSO3*1/2H2O+1/2H2O Ca（OH）2+SO3=CaSO4*1/2H2O+1/2H2O Ca（OH）2+H2O+SO2+O2=CaSO4*2H2O CaSO3*1/2H2O+1/2O2=CaSO4*1/2H2O+1/2H2O Ca（OH）2+CO2=CaCO3+H2O 烟气中的HCL和HF等酸性气体也同时被消石灰脱除，总的反应式为： Ca（OH）2+2HCL=CaCl2+2H2O Ca（OH）2+2HF=CaF2+2H2O 2Ca（OH）2+2HCL=CaCl2*Ca（OH）2*2H2O（>120℃） 由以上反应式可见，循环流化床反应塔内进行的是气、液、固三相反应，SO2和Ca（OH）2分子的扩散运动是分别同时进行的，且相互影响、相互促进。SO2和Ca（OH）2发生反应都是在液相中进行的，所以控制浆滴中水分的存在时间及水分的蒸发是反应的关键。

主要污染工序： 1、施工期主要污染工序： （1）废气：施工废气主要为施工扬尘和施工机械及运输车辆产生的机动车尾气； （2）废水：主要为施工人员少量生活污水； （3）噪声：主要为各类施工机械设备及运输车辆产生的噪声； （4）固体废物：主要为施工过程产生的建筑垃圾、地基开挖弃土及施工人员少量的生活垃圾。 2.营运期主要污染工序： （1）废气：本项目废气主要包括灰库和消石灰仓产生的颗粒物及80MW机组锅炉的尾部烟气； ①消石灰仓、灰库产生的含尘废气 脱硫除尘系统设有消石灰仓和灰库，消石灰仓和灰库顶部设有仓顶除尘器，采用脉冲方式清灰。消石灰仓、灰库的颗粒物经布袋除尘器处理后经15m排气筒排放，少量为无组织排放。根据《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中排放因子可知，粉尘产生量按0.02kg/t-原料计算，本项目消石灰的用量为2.288万t/a，因此消石灰仓粉尘的产生量为457.6kg/a，速率为0.057kg/h。本项目中消石灰仓密闭并且顶部设置布袋除尘器，布袋除尘器的收集效率为95%，收集量为434.72kg/a，其余以无组织的形式排放，粉尘的排放量为22.88kg/a，速率为0.00286kg/h。布袋除尘器除尘效率达到90%，因此，消石灰仓颗粒物的排放量为43.47kg/a，速率为0.00543kg/h。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中排放因子可知，粉尘产生量按0.02kg/t-原料计算，本项目除尘灰的产生量为1.64万t/a，灰库粉尘的产生量为320kg/a，速率为0.04kg/h。本项目中灰库密闭并且顶部设置布袋除尘器，布袋除尘器的收集效率为95%，收集量为304kg/a，其余以无组织的形式排放，灰库粉尘的排放量为16kg/a，速率为0.002kg/h。布袋除尘器除尘效率达到90%，因此，灰库颗粒物的排放量为30.4kg/a，速率为0.0038kg/h。 经布袋除尘器处理后，颗粒物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1颗粒物排放限值，颗粒物≤15mg/m3；无组织排放的颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3要求，同时满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB 13/2169—2015）无组织排放监控浓度限值。 ②80MW机组锅炉的尾部烟气 本项目外排烟气包括含有烟尘、SO2及NOx等污染物的80MW机组锅炉的尾部烟气。80MW机组锅炉的尾部烟气中SO2初始浓度约为150mg/m3，NOx初始浓度约为75mg/m3，粉尘初始浓度约为10mg/m3，经处理后SO2浓度≤10mg/Nm3，NOx浓度≤30mg/Nm3，粉尘浓度≤5mg/Nm3。脱硫除尘后的烟气经80m排气筒排出，污染物排放浓度均满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223－2011）表2大气污染物特别排放限值标准，同时满足关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知（唐气领办【2018】38号）中限值标准：烟尘≤5mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOx≤50mg/m3。 （2）废水：项目脱硫降温用水在脱硫过程均蒸发损耗，设备的冷却水进入唐山金马钢铁集团有限公司循环冷却水系统重复使用，无废水外排； （3）噪声：本项目的噪声源主要各类物料泵及风机产生的噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目采用低噪音设备，经减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施后，再经距离衰减，进行达标排放。 （4）固体废物：主要为脱硫塔反应产生的脱硫灰，消石灰仓、脱硫灰库布袋除尘器收集的除尘灰。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 消石灰仓 | 颗粒物 | 18mg/m3 0.43t/a | 1.8mg/m3 0.043t/a |
|  | 脱硫灰库 | 颗粒物 | 13mg/m3 0.30t/a | 1.3mg/m3 0.030t/a |
|  | 80MW机组锅炉的尾部烟气 | 颗粒物 | 10mg/m³，18.6t/a | 4.5mg/m³，17.6/a |
|  |  | SO2 | 150mg/m³，132.8t/a | 10mg/m³，37.3t/a |
|  |  | NOX | 75mg/m³，331.9t/a | 30mg/m³，111.84t/a |
|  | 消石灰仓无组织废气 | 颗粒物 | / | 1.0mg/m3 0.023t/a |
|  | 脱硫灰库无组织废气 | 颗粒物 | / | 1.0mg/m3 0.016t/a |
| 水污染物 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 脱硫塔布袋除尘器 | 除尘灰 | 16400t/a | 妥善处置，不外排 |
|  | 生石灰料仓、消石灰料仓布袋除尘器 | 除尘灰 | 915.6 t/a | 妥善处置，不外排 |
|  | 布袋除尘器更换产生的废布袋 | 废布袋 | / | 妥善处置，不外排 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为主要各类物料泵及风机产生的噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目采用低噪声设备，经减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施后，再经距离衰减，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目位于唐山金马钢铁集团有限公司现有厂区内，不新增占地，对当地生态环境的影响主要表现在项目建设期将动用一定量土石方，项目施工量小，随着建设期的结束，通过厂区地表硬化及周边绿化，水土流失现象将改善，不会对周围生态环境产生影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 项目施工期对周围环境造成的影响主要为废气、废水、噪声和固废，由于项目为唐山金马钢铁集团有限公司动力厂80MW发电机组烟气脱硫除尘项目，主要施工过程在现有厂区内进行，施工量较小，施工期环境影响较小，具体分析如下： 1.大气环境影响分析 施工期环境空气影响包括施工扬尘和施工机械及运输车辆产生的机动车尾气，施工机械和运输车辆产生的机动车尾气产生量少，对环境影响很小，施工期废气主要是物料装卸、运输等环节产生的扬尘。扬尘使局部区域环境空气中含尘量增加，一般都是小范围的局部影响。 本项目施工量小，且工程施工在唐山金马钢铁集团有限公司厂区内进行，厂区内地面均已进行了硬化处理，施工扬尘及影响范围较小。为进一步降低施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响，应加强建设期的环保管理，实施标准化施工。本环评要求施工时应遵照建设部门的有关施工规范，采取以下防护措施： ①水泥、石灰等粉状建筑材料存放时严密遮盖，沙、石、土方等散体材料须覆盖，施工场地内物料应遮盖、封闭或洒水； ②施工单位应合理安排各项施工内容，减少土方存留时间，建筑垃圾集中分类堆放，严密遮盖，及时清运； ③施工工地周围应设置高度不低于2m的围挡； ④施工期应及时对建筑材料运输车辆经过的道路路面及运输车辆表面进行清理，以减少道路扬尘对周边环境的影响； ⑤遇有四级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，应停止土方施工作业，进一步落实堆存物料的遮盖工作。 ⑥建筑垃圾分类堆放，严密遮盖，及时清运；生活垃圾采用封闭式容器，日产日清。 通过认真落实以上抑尘防护措施后，可以有效抑制施工区扬尘的产生和溢散，保证施工场界外粉尘无组织排放监控浓度小于1.0 mg/m3，施工期产生的施工扬尘对周围环境产生影响较小。 2.水环境影响分析 施工期废水主要来施工人员的生活污水。 施工人员生活污水主要为盥洗废水，水量较小，水质简单，用于场地喷洒降。 本项目施工期较短，产生的废水量较小，因此施工期对环境的影响较小。 3.声环境影响分析 施工期噪声主要是施工设备噪声和运输车辆噪声、项目设备安装噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性，噪声级较高。 本项目通过采用低噪设备、控制作业时间等措施可减轻对周围环境的影响。施工主要在厂内内进行，为减轻施工噪声可能对敏感点的影响，工程拟采取①严格控制操作流程，降低人为噪声。不合理的施工操作是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除、钢筋材料的装卸过程产生的金属碰撞声；运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等；②运输车辆尽量避免夜间运输；③对位置相对固定的机械设备，尽量在工棚内操作；工程施工量较小，施工期设备产生噪声经距离衰减、围护等措施衰减后，其施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的标准限值要求。 4.固体废弃物影响分析 施工期固体废弃物主要为建筑垃圾、地基开挖弃土、施工人员产生的少量的生活垃圾等。根据《危险废物鉴别标准》确定施工过程产生的固体废物均为Ⅰ类一般固体废物，施工地基开挖弃土大部分用于回填地基，剩余部分用作厂区绿化；建筑垃圾、拆除过程中残余石灰、拆除过程中残余石膏及施工人员的生活垃圾由环卫部门清运处理，外运过程中采用苫布遮盖，避免垃圾沿途遗洒。施工期固体废弃物均得到合理治理，不会对周围环境产生不利影响。

二、营运期环境影响分析 1.大气环境影响分析 本项目废气主要包括消石灰仓、灰库产生的含尘废气和80MW机组锅炉的尾部烟气，采用循环流化床半干法脱硫反应塔+布袋除尘器对80MW机组锅炉的尾部烟气进行脱硫除尘。 消石灰仓、灰库产生的含尘废气 本项目设有1个60m3的消石灰仓和1个90m3的灰库，消石灰通过密封罐车运输到脱硫区域，密封罐车的气力输送装置通过管道将消石灰输送到消石灰仓内部。布袋除尘器下收集的除尘灰通过气力输送系统进入灰库。消石灰仓和灰库顶部设有仓顶除尘器，采用脉冲方式清灰。消石灰仓和灰库产生的含尘废气经脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒进行有组织排放，少量以无组织形式排放。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中排放因子可知，粉尘产生量按0.02kg/t-原料计算，本项目消石灰的用量为2.288万t/a，因此消石灰仓粉尘的产生量为457.6kg/a，速率为0.057kg/h。本项目中消石灰仓密闭并且顶部设置布袋除尘器，布袋除尘器的收集效率为95%，收集量为434.72kg/a，其余以无组织的形式排放，粉尘的排放量为22.88kg/a，速率为0.00286kg/h。布袋除尘器除尘效率达到90%，因此，消石灰仓颗粒物的排放量为43.47kg/a，速率为0.00543kg/h。采用导则推荐的估算模式SCREEN3计算，有组织排放的颗粒物的最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，颗粒物的最大一次落地浓度为0.000548mg/m3，最大占标率为0.06%，D10%未出现。措施可行。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中排放因子可知，粉尘产生量按0.02kg/t-原料计算，本项目除尘灰的产生量为1.64万t/a，灰库粉尘的产生量为320kg/a，速率为0.04kg/h。本项目中灰库密闭并且顶部设置布袋除尘器，布袋除尘器的收集效率为95%，收集量为304kg/a，其余以无组织的形式排放，灰库粉尘的排放量为16kg/a，速率为0.002kg/h。布袋除尘器除尘效率达到90%，因此，灰库颗粒物的排放量为30.4kg/a，速率为0.0038kg/h。采用导则推荐的估算模式SCREEN3计算，有组织排放的颗粒物的最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，颗粒物的最大一次落地浓度为0.0003835mg/m3，最大占标率为0.04%，D10%未出现。措施可行。 经布袋除尘器处理后，颗粒物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1颗粒物排放限值，颗粒物≤15mg/m3；无组织排放的颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3要求，同时满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB 13/2169—2015）无组织排放监控浓度限值。 （2）80MW机组锅炉的尾部烟气 本项目80MW机组锅炉的尾部烟气包括含有烟尘、SO2及NOx、等污染物的烟气。消石灰与烟气混合并剧烈搅动后一同进入脱硫反应塔，使烟气中SO2和消石灰在塔内进行反应，根据反应塔前后烟气含硫量，调节喷入反应塔内消石灰的量，保证SO2的排放浓度达到标准。再经布袋除尘器除尘后最终由排气筒外排。 项目实施后，80MW机组锅炉的尾部烟气采用“循环流化床半干法脱硫反应塔+布袋除尘器”处理工艺，根据引风机出口（脱硫除尘入口）烟气参数，80MW机组锅炉的尾部烟气中SO2初始浓度约为150mg/m3，NOx初始浓度约为75mg/m3，烟尘初始浓度约为10mg/m3，污染物初始浓度均在设计进口浓度范围内，根据设计资料可以满足设计污染物排放浓度。烟气脱硫除尘后SO2浓度可满足≤10mg/m3，NOx浓度可满足≤30mg/m3，烟尘浓度可满足≤5mg/m3。脱硫除尘后的烟气经80m排气筒排出，污染物排放浓度均满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223－2011）表2大气污染物特别排放限值标准，同时满足关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知（唐气领办【2018】38号）中限值标准：烟尘≤5mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOx≤50mg/m3。 预测：①80MW机组锅炉尾气中颗粒物产生浓度约为10mg/m3，产生量为18.6t/a，经布袋除尘器处理后排放浓度为4.5mg/m3，排放量为16.8t/a；采用导则推荐的估算模式SCREEN3计算，有组织排放的颗粒物的最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，颗粒物的最大一次落地浓度为0.004081mg/m3，最大占标率为0.48%，D10%未出现，措施可行。 ②80MW机组锅炉尾气中SO2产生浓度约为150mg/m3，产生量为132.8t/a，经脱硫反应塔处理后排放浓度为10mg/m3，排放量为37.3t/a；采用导则推荐的估算模式SCREEN3计算，有组织排放的SO2的最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，SO2的最大一次落地浓度为0.009134mg/m3，最大占标率为1.01，D10%未出现，措施可行。 ③80MW机组锅炉尾气中NOx产生浓度约为75mg/m3，产生量为331.9t/a，处理后排放浓度为30mg/m3，排放量为111.84t/a。采用导则推荐的估算模式SCREEN3计算，有组织排放的NOx的最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，NOx的最大一次落地浓度为0.02721mg/m3，最大占标率为3.02，D10%未出现，措施可行。 表14 脱硫除尘各装置污染物进出口浓度一览表 污染物 脱硫除尘反应塔进口 脱硫除尘反应塔出口 烟尘(mg/m3) 10 4.5 SO2(mg/m3) 150 10 NOx(mg/m3) 75 30 项目实施前，根据煤气耗量及成分，烟尘、SO2和NOx浓度类比同类型煤气发电项目，得到项目外排污染物中烟尘、SO2、NOx浓度分别为：10mg/m3、150mg/m3、75mg/m3。 项目实施后80MW机组锅炉的尾部烟气烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为4.5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3。 发电机组每年工作8000h，项目实施后80MW机组锅炉的尾部烟气排放颗粒物削减1.75t/a，SO2削减95.5t/a，NOx削减220.06t/a，项目的实施将有效降低80MW机组锅炉的尾部烟气对环境影响，对环境影响为正效应，降低对周围大气环境和各敏感点大气环境影响。 2.水环境影响分析 脱硫降温用水在脱硫阶段蒸发损耗，设备冷却用水进入循环冷却水系统，循环利用，不外排，本项目不新增劳动定员，无新增生活污水产生，因此，本项目无废水外排。 3.声环境影响分析 本项目的噪声源主要各类物料泵及风机产生的噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目采用低噪音设备，经减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施后，再经距离衰减，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A），对周围声环境影响较小。 4.固体废物影响分析 ①脱硫塔布袋除尘器收集的除尘灰，除尘灰部分进入反应塔回用，部分经气力输送进入灰库，加水固化，用灰车统一拉走，外售用做矿井填埋和道路回填，不外排。 ②布袋更换产生的废布袋，经定期收集后，统一外售。 ③消石灰仓和灰库的仓顶除尘器收集的除尘灰，回用于生产，不外排。 综上所述，本项目固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5.“三本账”核算 项目建设完成后，80MW机组锅炉污染物排放情况见表15。 表15 项目建设完成后80MW发电机组污染物变化情况 编号 名称 现有工程 排放量t/a 以新带老削减量 t/a 本项目排放量t/a 项目建设前后污染物增减量 t/a 1 废气 指标 颗粒物 18.6 1.75 16.85 -1.75 SO2 132.8 95.5 37.3 -95.5 NOx 331.9 220.06 111.84 -220.06 2 废水 废水量 0 0 0 0 COD 0 0 0 0 氨氮 0 0 0 0 由上表可知，项目实施后80MW机组锅炉的尾部烟气颗粒物减排1.75t/a，SO2削减95.5t/a，NOx削减220.06t/a，项目实施后，不新增污染物总量控制指标，对环境影响为正效应。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 消石灰仓 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+15m排气筒 | 满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1颗粒物排放限值，颗粒物≤15mg/m3 |
|  | 脱硫灰库 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 80MW机组锅炉的尾部烟气 | 颗粒物、SO2、NOx | 循环流化床半干法脱硫反应塔+布袋除尘器+80m高排气筒排放 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223－2011）表2大气污染物特别排放限值标准，同时满足关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知（唐气领办【2018】38号）中限值标准：烟尘≤5mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOx≤50mg/m3。 |
|  | 消石灰仓、脱硫灰库无组织废气 | 颗粒物 | / | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3要求。同时满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB 13/2169—2015）无组织排放监控浓度限值 |
| 水污染 物 | 设备冷却水 | — | 循环使用 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 脱硫塔布袋除尘器 | 除尘灰 | 除尘灰部分进入反应塔回用，部分经气力输送进入灰库，加水固化，用灰车统一拉走，外售用做矿井填埋和道路回填，不外排。 | 妥善处置，不外排 |
|  | 生石灰料仓、消石灰料仓布袋除尘器 | 除尘灰 | 回用于生产 |  |
|  | 布袋除尘器更换产生的废布袋 | 废布袋 | 定期收集，统一外售 |  |
| 噪声 | 本项目的噪声源主要各类物料泵及风机产生的噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目采用低噪音设备，经减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施后，再经距离衰减，厂界噪声值·《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于唐山金马钢铁集团有限公司现有厂内，不新增占地，对当地生态环境的影响主要表现在项目建设期将动用一定量土石方，项目施工量小，随着建设期的结束，通过厂区地表硬化及周边绿化，水土流失现象将改善，不会对周围生态环境产生影响。 根据项目的建设情况，运营期应组织实施环境监测计划。环境监测计划由建设单位负责实施，可委托有资质的环境监测部门进行，监测内容以环境空气、声环境为主，具体监测计划见表16。 表16 运营期环境监测计划一览表 序号 监测位置 监测项目 执行标准 监测频次 备注 1 消石灰仓、脱硫灰库布袋除尘器 颗粒物 满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1颗粒物排放限值，颗粒物≤15mg/m3 1次/年 / 2 80MW机组锅炉的尾部烟气 颗粒物、SO2、NOx 80MW机组锅炉尾气污染物排放浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223－2011）表2大气污染物特别排放限值标准、关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知（唐气领办[2018]38号）以及《钢铁工业大气污染物排放标准》DB 13/2169中限值标准，颗粒物≤5mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOx≤50mg/m3。 自动监测 / 3 各厂界外1米处 Leq 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 1次/年 / |

# 结论与建议

一、结论 1.建设项目概况 1）项目名称：唐山金马钢铁集团有限公司动力厂80MW发电机组烟气脱硫除尘项目； 2）项目性质：新建； 3）建设地点：滦县茨榆坨镇工业区滦县唐山金马钢铁集团有限公司厂内，本项目位于唐山金马钢铁集团有限公司厂区中部，唐山金马钢铁集团有限公司动力厂80MW发电机组中心地理坐标为北纬39°42′2″，东经118°27′31″。 4）项目投资：项目总投资2000万元，其中环保投资2000万元，占总投资的比例为100%； 5）劳动定员及工作制度：本项目不新增劳动定员，由公司内部调配，发电机组年有效运转时间每年计8000h。 6）建设内容及建设规模：项目新建循环流化床半干法脱硫（脱硝）反应塔1座，同时淘汰原有低效脱硫反应塔1座；增加布袋除尘器1台。项目占地3亩（2000平方米）。 建设内容（包含工艺和技术方案）：主要包括：动力厂80MW发电机组烟气脱硫除尘项目，烟气处理工艺方案：电厂烟气→原风机→循环流化床半干法脱硫反应塔（预留COA脱硝）→布袋除尘器→增压风机→原烟囱。 2.环境质量现状 1）环境空气质量现状 本项目毗邻唐山市古冶区南外环，距古冶区环境监测站仅1500m，因此本项目采用唐山市环保局2016年10月份古冶区环境空气质量情况报告数据：区域SO224小时平均浓度为34μg/m3，NO224小时平均浓度为58μg/m3，CO24小时平均浓度为2.2mg/m3，O3日最大8小时平均浓度为108μg/m3，PM1024小时平均浓度为128μg/m3，PM2.524小时平均浓度为89μg/m3；SO2、NO2、CO、PM10的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；O3日最大8小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.524小时平均浓度未达标主要受到雾霾天气的影响。 2）地下水 区域内地下水未受污染，水质较好，满足《地下水质量标》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 3）声环境 评价区域内声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 3.主要环境影响及环保措施 1）施工期主要环境影响 大气环境影响分析： 施工期废气主要为施工扬尘，通过采取施工现场合理化管理，车辆装载物料苫布遮盖密闭，洒水抑尘，车辆表面清理等措施可以有效抑制施工区扬尘的产生和溢散，减轻对周围环境空气的影响； 水环境影响分析： 施工废水主要为施工人员生活污水，主要为盥洗废水，水量较小，水质简单，用于厂区内泼洒抑尘。 声环境影响分析： 主要为施工机械作业噪声和施工运输车辆噪声，对环境影响最大的是机械噪声。通过采取合理安排施工时间，合理布局施工场地、选用低噪声机械设备、设专人对设备进行保养和维护、低速、禁鸣等措施后可避免施工噪声对周边环境的影响，且项目距离周围居民区较远，对周围区域声环境的影响较小； 固体废物影响分析： 施工地基开挖弃土大部分用于回填地基，剩余部分用作厂区绿化；建筑垃圾及施工人员的生活垃圾由环卫部门清运处理。施工期固体废弃物均得到合理治理，不会对周围环境产生不利影响； 营运期环境影响评价结论 大气环境影响分析： ①消石灰仓、脱硫灰库产生的含尘废气：消石灰仓、脱硫灰库各设置一台布袋除尘器用于处理粉料卸料过程产生的含尘废气，经脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，少量无组织排放。排放布袋除尘器处理效率90%，颗粒物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1颗粒物排放限值，颗粒物≤15mg/m3 ②80MW机组锅炉的尾部烟气：本项目80MW机组锅炉的尾部烟气包括含有烟尘、SO2及NOx、等污染物的烟气。消石灰与烟气混合并剧烈搅动后一同进入脱硫反应塔，使烟气中SO2和消石灰在塔内进行反应，根据反应塔前后烟气含硫量，调节喷入反应塔内消石灰的量，保证SO2的排放浓度达到标准。再经布袋除尘器除尘后最终由80m排气筒外排。 项目实施后，80MW机组锅炉的尾部烟气采用“循环流化床半干法脱硫反应塔+布袋除尘器”处理工艺，根据引风机出口（脱硫除尘入口）烟气参数，80MW机组锅炉的尾部烟气中颗粒物初始浓度约为10mg/m3，SO2初始浓度约为150mg/m3，NOx初始浓度约为75mg/m3，污染物初始浓度均在设计进口浓度范围内，根据设计资料可以满足设计污染物排放浓度。烟气脱硫除尘后颗粒物浓度可满足≤5mg/m3，SO2浓度可满足≤10mg/m3，NOx浓度可满足≤30mg/m3。脱硫除尘后的烟气经80m排气筒排出，污染物排放浓度均满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223－2011）表2大气污染物特别排放限值标准，同时满足关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知（唐气领办【2018】38号）中限值标准：烟尘≤5mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOx≤50mg/m3。 水环境影响分析：脱硫降温用水、生石灰消化用水大部分在脱硫阶段蒸发损耗，设备冷却用水进入循环冷却水系统，循环利用，项目无废水外排，因此，本项目无废水外排。 声环境影响分析：本项目的噪声源主要各类物料泵及风机产生的噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目采取消声、减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施后，再经距离衰减，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小。 固体废物影响分析： ①脱硫塔布袋除尘器收集的除尘灰，除尘灰部分进入反应塔回用，部分经气力输送进入灰库，加水固化，用灰车统一拉走，外售用做矿井填埋和道路回填，不外排。 ②布袋更换产生的废布袋，经定期收集后，统一外售。 ③消石灰仓和灰库的仓顶除尘器收集的除尘灰，回用于生产，不外排。 综上所述，上述各项污染源采取的环保措施可以做到污染物的稳定达标排放，采取的环保措施可行。 4.产业政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）中“鼓励类”中“三十八、环境保护与资源节约综合利用15、“三废”综合利用及治理工程”，符合国家产业政策要求。 5.选址可行性 项目位于唐山市滦县唐山金马钢铁集团有限公司厂区内，不需新征土地。唐山金马钢铁集团有限公司用地为工业用地，符合规划要求。项目实施后有利于环境空气质量的改善。因此，项目选址可行。 6.总量控制结论 工程实施后，1×80MW高温超高压煤气发电机组烟气中颗粒物减排1.75t/a，SO2减排95.5t/a，NOx减排220.06t/a，本项目不产生废水，固体废物均得到妥善处置。项目实施后，不新增污染物总量控制指标，对环境影响为正效应。 7.工程可行性结论 本项目符合国家产业政策要求，选址合理，项目的实施可实现污染物的稳定达标排放，场址选择符合园区总体规划。为此本评价从环保角度认为该项目的建设是可行的。 表17 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别 污染源 处理对象 环保措施 数量 （台/套） 效果及要求 环保投资 (万元) 废气 消石灰仓 颗粒物 脉冲布袋除尘器+15m排气筒 1 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1颗粒物排放限值，颗粒物≤15mg/m3 / 脱硫灰库 颗粒物 脉冲布袋除尘器+15m排气筒 1 80MW机组锅炉的尾部烟气 颗粒物、SO2、NOx 循环流化床半干法脱硫反应塔+布袋除尘器+80m高排气筒排放 1 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223－2011）表2大气污染物特别排放限值标准，同时满足关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知（唐气领办【2018】38号）中限值标准：烟尘≤5mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOx≤50mg/m3。 消石灰仓、灰库无组织废气 颗粒物 / - 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值同时执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169—2015） 废水 设备冷却水 -- 循环使用 -- 不外排 噪声 风机、泵类 噪声 选用先进可靠的低噪声设备，注意防震、防冲击，以减轻振动噪声；设备设减震基础，以防止产生振动噪音设备基础减震；泵类置于厂房内，噪声经过距离衰减，达标排放 -- 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 固废 脱硫塔布袋除尘器 除尘灰 除尘灰部分进入反应塔回用，部分经气力输送进入灰库，加水固化，用灰车统一拉走，外售用做矿井填埋和道路回填，不外排。 -- 不外排 生石灰料仓、消石灰料仓布袋除尘器 除尘灰 回用于生产 -- 布袋除尘器更换产生的废布袋 废布袋 定期收集，统一外售 -- 合计 2000 二、建议 为了保护环境，避免施工期及营运期对周围环境产生明显影响，本评价根据项目生产特点，提出以下建议： 1）做好施工期的环境管理工作，做到文明施工，避免施工扬尘、废水、噪声对周围环境产生的污染影响，施工结束后积极实施场区绿化，以改善区域生态环境质量； 2）加强对设备的维护，确保其正常运行； 3）认真执行环境保护“三同时”内容，确保项目环保资金和措施落到实处。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区平面位置示意图 附图3 项目平面布置及周边关系示意图 附件1 投资项目备案信息 附件2 企业名称变更函 附件3 土地证明 附件4 规划意见 附件5 排污许可证 附件6 水源井废弃证明 附件7 市局就水源地状况的报告 附件8 专家组名单 附件9 专家意见 附件10 修改说明 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。